# SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOD CPV  45215000-7

ZASILANIE I INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i przejęcia robót, które zostaną wykonane w budowy pawilonu sanitariatów i pomieszczeń bosmana na terenie Basenu Północnego w porcie Świnoujście na dz. nr 122/10 obręb 7.2.

  - Zakres stosowania ST

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych łącznie z Dokumentacją Projektową sporządzoną przez Pracownię Projektową ARCHidea w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej 12/3.

Wykonawca stosował się będzie do Polskich Norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, będące składową częścią Dokumentów Umownych.

  - Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności przygotowawcze i podstawowe branży elektrycznej związanych z budową zasilania i instalacji wnętrzowych zgodnie z projektem technicznym. Zakres robót:

- Instalacje elektryczne wnętrzowe:

  - wykonanie i montaż tablicy głównej TB,

  - wykonanie zasilania tablicy TB z szafy pomiarowej SPWC,

  - montaż instalacji gniazd wtyczkowych 230V,

  - montaż instalacji opraw oświetleniowych wnętrzowych,

  - montaż instalacji opraw oświetleniowych zewnętrznych,

  - montaż szyny wyrównawczej i połączeń wyrównawczych,

  - zasilanie urządzeń wentylacyjnych,

  - zasilanie pieca c.o.,

  - wykonanie pomiarów ciągłości przewodów ochronnych, skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej, rezystancji izolacji, natężenia oświetlenia podstawowego.

    - Określenia podstawowe

Zgodnie z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST  S 00.00 "Wymagania ogólne"

- Ogólne wymagania dotyczące Robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST S 00.00

- Materiały.

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji, przy czym niniejsze wyszczególnienie nie jest ograniczające.

Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie.

      - Zestawienie podstawowych materiałów dla instalacji wnętrzowych:

        - Tablice rozdzielcze

      - Tablica TB – tablica główna

- Przewody kabelkowe miedziane, o izolacji 750V

          - 3x1,5 mm2

          - 4x1,5 mm2

          - 5x1,5 mm2

          - 3x2,5 mm2

          - 5x10 mm2

- Kabel ziemny miedziane, o izolacji 1kV

  - 5x25 mm2

- Oprawy oświetleniowe

  - Oprawa oświetleniowa jarzeniowa szczelna IP 54 OPK236,

  - Oprawa oświetleniowa jarzeniowa szczelna IP 54 OPK136,

  - Oprawa oświetleniowa jarzeniowa OKB218,

  - Oprawa oświetleniowa jarzeniowa OKN2x36W,

  - Oprawa oświetleniowa jarzeniowa do sufitów podwieszanych Topaz Plus 4x18W z rastrem metalowym

  - Oprawa oświetleniowa żarowa do 60W do łazienek sufitowa typu ELIPTIC

  - Oprawa oświetleniowa żarowa do 60W do łazienek ścienna typu ELIPTOC

  - Oprawa oświetleniowa żarowa do 60W zewnętrzna

  - Oprawa oświetleniowa halogenowa 150W zewnętrzna typu HL 150.

- Konstrukcje nośne:

  - Uziom prętowy – kpl.

  - Bednarka FeZn 30x4mm2

  - Linka dFeZn(16mm

  - Drut dFeZn4mm2

  - Rurka instalacyjna RVS - 18

  - Rurka instalacyjna RVKL - 22

  - Rurka instalacyjna RVKL – 37

  - Rurka instalacyjna BE 50

- Osprzęt instalacyjny (standard wykonania nie gorszy niż FORUM „ELDA” Szczecinek).

- Łącznik 1-biegunowy z sygnalizacją świetlną 10A, 230V podtynkowy

- Łącznik świecznikowy z sygnalizacją świetlną 10A, 230V podtynkowy

- Łącznik schodowy z sygnalizacją świetlną 10A, 230V podtynkowy

- Łącznik 1-biegunowy z sygnalizacją świetlną 10A, 230V podtynkowy szczelny

- Łącznik 2-biegunowy z sygnalizacją świetlną 10A, 230V natynkowy szczelny

- Łącznik świecznikowy z sygnalizacją świetlną 10A, 230V podtynkowy szczelny

- Łącznik schodowy z sygnalizacją świetlną 10A, 230V podtynkowy szczelny

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe 10/16A 230V, N+PE

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze podtynkowe, szczelne 10/16A 230V, N+PE

- Gniazdo wtyczkowe podwójne podtynkowe 10/16A 230V, N+PE

- Gniazdo wtyczkowe podwójne podtynkowe, szczelne 10/16A 230V, N+PE

- Puszka instalacyjna odgałęźna p/t szczelna

- Czujnik ruchu do montażu na suficie kąt zadziałania 3600 w IP 44 typ 41-320

- Odbiór materiałów na budowie

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

- Składowanie materiałów

Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-montażowe. W przypadku ich braku wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez Wykonawcę. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

  - Sprzęt.

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ i projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- Transport.

Mają tu zastosowanie zapisy zawarte w punkcie ST.S 00.00 "Warunki ogólne".

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

- Wykonanie Robót.

- Instalacje elektryczne wnętrzowe

Zasilanie tablicy TB

Wykonać zasilanie tablicy TB kablem typu YKY 5x25mm2. kabel na zewnątrz budynku układać w ziemi na głębokości 0.7m. w budynku kable układać w rurze winidurowej p/t.

Tablica TB.

Rozdzielnia zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym. Montaż rozdzielni – natynkowa w wykonaniu szczelnym.

Wyposażenie podstawowe

- wyłącznik główny 100A,

- ochronniki przepięciowe kl C.

- wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe w polach odpływowych

Rozdział energii elektrycznej

Z tablicy TB wyprowadzone zostaną obwody odbiorcze do poszczególnych grup odbiorników.

Obwody wykonać przewodami kabelkowymi YDY i YDYp układami pod tynkiem.

Instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego

Obwody oświetleniowe zasilone zostaną z tablicy TB .Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe zastosować jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów.

Instalację oświetlenia wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2, 750V. Główne ciągi przewodów prowadzić w przestrzeniach między stropowych i p/t na ścianach.

Łączniki oświetleniowe instalować na wysokości 1.2m od posadzki w odległości co najmniej 60cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montować w odległości co najmniej 10 cm od w/w elementów.

W większości pomieszczeń dla zapewnienia wysokiego natężenia oświetlenia zastosować energooszczędne oprawy fluoroscencyjne o barwie światła dziennej. Oprawy mocować do stropu lub wbudować w sufit podwieszony. W pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze montować osprzęt szczelny o IP44.

Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych zasilone zostaną z tablicy TB .Wyłączniki różnicowoprądowe i instalacyjne nadmiarowe zastosować jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów.

Instalację gniazd wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 2,5mm2, 750V. Główne ciągi przewodów prowadzić w przestrzeniach między stropowych i p/t na ścianach.

Gniazda wtykowe instalować w odległości co najmniej 60cm od rur wodnych i armatury sanitarnej.

Gniazda w pomieszczeniu bosmana montować na wysokości 0.3m od posadzki, a w pozostałych pomieszczeniach montować na wysokości min. 1,4 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych montować osprzęt hermetyczny  IP44.

Instalacja wentylacji i pieca co

Obwody zasilające wentylację ogólną pomieszczeń wyprowadzić  z tablicy TB .W obwodach zasilających zastosować  wyłączniki typu FR. Wyłączniki instalacyjne nadmiarowe zastosować jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe obwodów.

Instalację do wentylatorów wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2, a do pieca 10mm 2 ,napięcie izolacji750V. Główne ciągi przewodów prowadzić w przestrzeniach między stropowych i p/t na ścianach.

Ochrona przeciwporażeniowa

System sieci - TN-S.

Wykonać instalację połączeń wyrównawczych głównych podłączając do niej:

- przewód PE na tablicy TB,

- metalowe obudowy tablic, rozdzielni i urządzeń,

- połączenia wyrównawcze miejscowe łazienek,

- dostępne elementy metalowe instalacji i konstrukcji.

Ochrona podstawowa - izolowanie części czynnych.

Ochrona dodatkowa - samoczynne wyłączanie zasilania - stosować wyłączniki różnicowoprądowe oraz zabezpieczenia nadprądowe zgodnie z PN-92/E-0509/41

W pomieszczeniach wilgotnych oraz z posadzką przewodzącą stosować miejscowe połączenia wyrównawcze - przewód Cu4mm2 w rurce RVS 18.

## Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary.

Zakres prób montażowych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji ,

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych,

- pomiar uziemień.

- Kontrola jakości Robót

Ogólne zasady jakości Robót podano w ST " Wymagania ogólne "

Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.

- Kontrola jakości Robót

    - Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

    - Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi.

    - Sprawdzenie doboru przewodów do obciążeń prądowych i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.

    - Sprawdzenie zainstalowania odpowiednich urządzeń odłączających i łączących.

    - Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych.

    - Sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych.

    - Sprawdzenie schematów , tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

    - Sprawdzenie połączeń przewodów.

      - Badania i pomiary

    - Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych.

    - Pomiar rezystancji izolacji.

    - Pomiar uziemienia.

    - Pomiar prądów upływu.

    - Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania.

    - Przeprowadzenie prób działania instalacji elektrycznych.

    - Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego

7.Obmiar robót

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inżynierem.

Jednostką obmiaru jest:

- dla rozdzielni, szaf, tablic – 1 kpl.

- dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl.

- dla kabli i przewodów – 1 mb.

8.Przejęcie (Odbiór) Robót.

8.1. Ogólne zasady Przejęcia Robót podane są w ST " Wymagania ogólne "

8.2. Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą i poleceniami  Inżyniera a także obowiązującymi normami oraz przepisami.

8.3 Kontrola zgodności wykonania prac - do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokóły, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń w 2 egzemplarzach,

9. Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST " Wymagania ogólne ".

10. Przepisy związane

- Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta.

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa  w Warszawie

- PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

- PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

- PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napięcia. Prób

- PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Nazewnictwo i określenia

- PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - Urządzenia zasilające i rozdzielcze niskiego napięcia

- PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napięcia.

- PN-90/E-93002. - Rozłączniki dla instalacji budownictwa ogólnego.

- PN-90/E-93003. - Wyłączniki instalacyjne.

- PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wyposażenie instalacyjne.

- PN-84/E-02033. - Elektryczne oświetlenie pomieszczeń.

- PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy oświetleniowe. Informacje ogólne i wymagania

- PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"

- PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"

- PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

- PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" (Dz.U. nr 81 z 1990r.).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje  elektryczne.