Świnoujście 01.09.2010 r.

## WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA I PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

Nr bieżący warunków: WTP.OU. 06/10

Dotyczy: 	projektowania oświetlenia ulicy Juliusza Słowackiego w Świnoujściu.

- Zaprojektowane oświetlenie winno obejmować jezdnię oraz występujące ciągi piesze i rowerowe przebudowywanej ulicy.

- W zależności od przyjętego rozwiązania architektonicznego zagospodarowania pasa drogowego zaprojektować oświetlenie niskie (parkowe) o wysokości latarń ok. 5 m lub wysokie (uliczne) o wysokości latarń ok. 8-9 m.

- Projekt oświetlenia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod projektowaną przebudowę.

- Projektant winien zaprojektować najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne oświetlenie, które będzie spełniało wymagania dobranej, przez Projektanta w porozumieniu z Inwestorem, grupy i klasy oświetleniowej dla danej drogi (ulicy).

- Jako oświetlenie uliczne zastosować oprawy z sodowym źródłem światła (ze względu na uzyskanie optymalnych parametrów i dużego rozstawu słupów sugerowana moc źródeł światła 100W), II klasy izolacji, stopień ochrony min. IP 67 dla części optycznej (min. IP 45 dla komory osprzętu), z płaską szybą hartowaną, z obudową odporną na promieniowanie ultrafioletowe, o regulowanym położeniu źródła światła i oprawy, np. LUNOIDA, tj. analogiczne jak na sąsiedniej ulicy Stanisława Moniuszki. Typ uzgodnić z Inwestorem. Przedłożyć karty katalogowe.

- Jako oświetlenie uliczne zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe stożkowe bez szwów anodowane na kolor szampański, np. typu SAL, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej II, tj. analogiczne jak na sąsiedniej ulicy Stanisława Moniuszki. Typ uzgodnić z Inwestorem. Przedłożyć karty katalogowe.

- Jako oświetlenie parkowe zastosować słupy oświetleniowe aluminiowe stożkowe bez szwów anodowane na kolor szampański (jak w pkt. 6) lub słupy stalowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego koloru czarnego, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej II, np. typu SM-1W/E bądź SP-4W/E. Typ uzgodnić z Inwestorem. Przedłożyć karty katalogowe.

- Jako oświetlenie parkowe zastosować oprawy z sodowym źródłem światła (ze względu na uzyskanie optymalnych parametrów i dużego rozstawu słupów sugerowana moc źródeł światła 100W), II klasy izolacji, stopień ochrony min. IP 65 z kloszem z poliwęglanu odpornego na promieniowanie ultrafioletowe (PC-UV), np. OW-S z kloszem mlecznym typu szyszka lub OPC-1 z kloszem Auris (dla słupów aluminiowych). Typ uzgodnić z Inwestorem. Przedłożyć karty katalogowe.

- Projektowane oświetlenie należy zasilić z istniejących szafek oświetleniowych nr 9 i nr 32 obecnie zasilających oświetlenie uliczne ulicy Juliusza Słowackiego (zlokalizowanych przy ulicach: Juliusza Słowackiego i Bolesława Prusa).

- Należy zachować zasilanie pozostałych ulic, które obecnie są zasilane z latarni oświetleniowych posadowionych przy ulicy Juliusza Słowackiego.

- Projektant winien dla każdej wskazanej wyżej szafki oświetleniowej określić moc zainstalowaną i niezbędną moc przyłączeniową (uwzględniającą ponowny rozruch oświetlenia tzw. na ciepło) na potrzeby projektowanego oświetlenia i przedłożyć ją Inwestorowi celem ewentualnego wystąpienia do ENEA Operator Sp. z o.o. z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej.

- Sieć oświetlenia zaprojektować kablem YAKY 4x..... mm2 (o przekroju nie mniejszym niż 25 mm2) z płaskownikiem Fe/Zn.

- W słupach zastosować złączki kablowe typu IZK. Wszystkie słupy łączyć z bednarką za pomocą przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

- Zaprojektować wzajemne połączenia rezerwowe projektowanego oświetlenia ulicznego, tj. między odcinkami sieci zasilanymi z wyżej wymienionych szafek oświetleniowych oraz z oświetleniem ulicznym ulic: Bolesława Chrobrego i Józefa Piłsudskiego.

- Dla obniżenia kosztów eksploatacji oświetlenia oraz zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem zastosować reduktor mocy (uwzględniający ponowny rozruch oświetlenia tzw. na ciepło – wszystkich odbiorów zasilanych z szafki nr 32, który należy zainstalować przy szafce oświetleniowej, np. typu ILUEST.

- Szczegóły techniczne należy uzgodnić z konserwatorem miejskiej sieci oświetlenia ulicznego, przy udziale Inwestora.

- Istniejące słupy i oprawy należy demontować  w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu. Słupy i oprawy nadające się do dalszej eksploatacji (wskaże je Inwestor po rozpoczęciu robót budowlanych) należy przekazać na plac składowy Urzędu Miasta, pozostałe należy złomować i utylizować.

- Projekt budowlano-wykonawczy i specyfikację techniczną wykonać w wersji papierowej (w osobnych teczkach) i elektronicznej w formacie PDF. Wersja elektroniczna i papierowa muszą być tożsame.

- Kosztorys inwestorski wykonać w wersji papierowej i elektronicznej (rozszerzenie ath) z zastosowaniem cen i parametrów kosztorysowych aktualnie obowiązujących na rynku.