# LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Świnoujścia (miasta na prawach powiatu), w województwie zachodniopomorskim, na Wyspie Uznam, po zachodniej stronie rzeki Świny, czyli w lewobrzeżnej części miasta.
Planowane powierzchniowe ujęcie wody znajduje się nad starorzeczem Mulnik, które jest dawnym korytem rzeki Świny, częściowo zasypanym.
## WYKAZ DZIAŁEK
Poniżej przedstawiono wykaz działek, na których planowana jest inwestycja. Wszystkie działki znajdują się na terenie Miasta Świnoujście, w obrębie nr 10.
L.p.	Nr działki	Własność	Opis użytku	Rodzaj zamierzenia:
	217	Skarb Państwa / Trwały zarząd / Urząd Morski w Szczecinie	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	ujęcie wody
	218/7	Gmina-Miasto Świnoujście	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	ujęcie wody
	260	Skarb Państwa / Zarząd / Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe	Lasy	przyłącze energetyczne
	261/12	Skarb Państwa / Zarząd / Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe	Lasy	przyłącze energetyczne
	262/8	Skarb Państwa / Zarząd / Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe	Lasy	rurociąg wody surowej
	262/9	Gmina–Miasto Świnoujście	Drogi	rurociąg wody surowej
	262/12	Gmina–Miasto Świnoujście	Drogi	rurociąg wody surowej
	262/13	Skarb Państwa / Trwały zarząd / Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe	Tereny różne	rurociąg wody surowej
	262/17	Gmina–Miasto Świnoujście	Tereny przemysłowe	rurociąg wody surowej
	262/18	Gmina–Miasto Świnoujście	Drogi	rurociąg wody surowej
	262/25	Gmina–Miasto Świnoujście	Drogi	rurociąg wody surowej
	262/27	Skarb Państwa / Zarząd / Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe	Lasy	rurociąg wody / surowej
	263/8	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Tereny przemysłowe	rurociąg wody surowej
	263/13	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Tereny przemysłowe	rurociąg wody surowej
	263/15	Skarb Państwa / Zarząd / Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe	Lasy	rurociąg wody surowej,
	348/1	Miasto Świnoujście	Drogi	rurociąg wody surowej

## UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE
Teren przeznaczony pod realizację inwestycji położony jest na obszarze, na którym obowiązują następujące plany miejscowe:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka Obszarowa III, uchwalony Uchwałą Nr XXII/180/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 07 czerwca 2004 r. Nr 40, poz. 765). Teren planowanego przedsięwzięcia przebiega m.in. przez następujące tereny elementarne:
- LS.III.B.30 (§152), LS. III.A.43 (§149), LS.IH.A.42 (§149),– tereny lasów;
- 02. III.KD.G (§110),– tereny komunikacji drogowej – ulica główna kategorii powiatowej;
02.III.KK (§138), 03.III.KK (§139)-tereny komunikacji kolejowej;
III.B.30/4 – ujęcie wody i wodociąg;
PS.III.A.54 (§77), PS.III.A.49 (§76) – tereny produkcyjno składowe, tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej.
Niniejsze przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć celu publicznego zgodnie
z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 6. ust. 3: „budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania” (Dz.U. z dnia 26.11.2018 r., poz..2204 t.j.).
Ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia na terenie objętym mpzp, a także wysoki priorytet inwestycji, przystąpiono do uchylenia w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie jednostki obszarowej III (uchwała nr LXV/467/2018 Rady Miasta Świnoujście z dnia
27 września 2018 r.. w sprawie przystąpienia do uchylenia w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie jednostki obszarowej III). Dotyczy części terenów LS.III.A.40, III.A.40/1, 02.III.KK, LS.III.A.42, 03.III.KK, LS.III.A.43.
Po wyłączeniu terenu planowanego przedsięwzięcia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego konieczne jest uzyskanie stosownej decyzji organu
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 50 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.
z dnia 2018.10.10), co w konsekwencji da podstawę do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka Obszarowa IV, uchwalony Uchwałą Nr XIII/110/2003 Rady Miasta Świnoujścia
z dnia 25 września 2003r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2003 r. Nr 105, poz. 1787. Teren planowanego przedsięwzięcia przebiega m.in. przez następujący teren elementarny:
LS.IV.A.02 (§90) – tereny leśne.
# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
## WARUNKI GEOLOGICZNE
### Geomorfologia terenu
Pod względem geomorfologicznym obszar planowanej inwestycji jest fragmentem mikroregionu Bramy Świny, geograficznie obszar ten należy do mezoregiounu Uznam i Wolin, będącego częścią większej jednostki – makroregionu Pobrzeże Szczecińskie.
Rzeźba terenu na obszarze inwestycji i na przyległych terenach ma cechy urozmaiconej wysoczyzny wyspy Uznam, która została ukształtowana ostatecznie w czasie zaniku ostatniego zlodowacenia.
Obszar inwestycji usytuowany jest po zachodniej stronie Świny oraz w korycie częściowo zasypanego starorzecza Świny, tworzącego ślepy kanał o nazwie Mulnik.
Rzędne terenu rozważanego obszaru wynoszą średnio 2,0 – 6,0 m n.p.m. W rejonie stacji uzdatniania wody „Wydrzany” wynoszą one ok. 9,0 – 11,0 m n.p.m. a w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu Mulnik ok. 0,5 – 2,4 m n.p.m. Brzegi akwenu porośnięte są gęstą roślinnością nadbrzeżną.
Jest to obszar porośniętej lasem sosnowym i liściastym strefy wydm brunatnych, o rzeźbie równoległych wałów wydmowych, osiągających wysokość do ok. 5 m w stosunku do oddzielających je, obniżeń międzywydmowych, które najczęściej są nieckami deflacyjnymi (powstałymi wskutek wywiewania piasku) i z reguły nie są wyścielone osadami bagiennymi.
### Warunki gruntowo-wodne
W podłożu projektowanej inwestycji do głębokości rozpoznania występują czwartorzędowe utwory wieku holoceńskiego. Są to przeważnie osady morsko-deltowe (mdQh) reprezentowane przez piaski drobne i pylaste o zróżnicowanym stopniu zagęszczenia, poniżej których występują zagęszczone piaski rzeczne (fQh) od drobnych do średnich z domieszkami żwiru. W badaniach wykonanych w nurcie kanału Mulnik stwierdzono występowanie namułów o różnej miąższości, są to osady akumulacji rzecznej (fQh).
W miejscu projektowanej pompowni na zachodnim brzegu kanału Mulnik, w wyniku przeprowadzonych badań w podłożu (na podstawie opracowania „Sprawozdanie z badań geotechnicznych i hydrochemicznych” dla starorzecza Mulnik, wykonanego w lutym 2019 r. przez Geoprojekt Szczecin – nr arch. 7412) stwierdzono występowanie gruntów niespoistych reprezentowanych przez piaski drobne (FSa) lokalnie na pograniczu piasków pylastych (FSa/siSa) z domieszkami humusu, muszli i kamieni oraz piaski pylaste (siSa).
Nawiercone i ustabilizowane zwierciadło wód gruntowych pomierzono na głębokości 0,30 m p.p.t. (0,2 m n.p.m.)
Wynik badań w tym rejonie przedstawia poniższa karta otworu i wyniki badań sondą nr 20:

W rejonie projektowanej komory – ujęcia nurtowego wody powierzchniowej, zlokalizowanej w centralnej części Mulnika, w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie gruntów organicznych (Or) reprezentowanych przez miękkoplastyczne namuły, pod którymi zalegają gruntów niespoiste piaski drobne (FSa) i piaski pylaste (siSa) z domieszkami humusu, muszli i kamieni oraz poniżej, na głębokości około 13,5 m p.p.t. piaski drobne (FSa) z domieszką żwiru.
Nawiercone na głębokości 2,5 m p.p.t zwierciadło wód gruntowych ustabilizowało się na rzędnej 0,90 m p.p.t.
Wynik badań w tym rejonie przedstawia poniższa karta otworu nr 12 i wyniki badań sondą nr 22:

Po przeciwnej, wschodniej stronie kanału Mulnik, na wysokości projektowanej komory – ujęcia nurtowego wody powierzchniowej, w wyniku przeprowadzonego sondowania uzyskano poniższe wyniki (sonda nr 23):

### Wyniki analizy sitowej gruntu
W wyniku przeprowadzonych badań składu granulometrycznego (analiza sitowa) można stwierdzić, że w podłożu planowanej inwestycji dominują piaski drobne (FSa), lokalnie stwierdzono występowanie piasków średnich (MSa), jednofrakcyjne charakteryzujące się wskaźnikiem jednorodności uziarnienia Cu = 2 –3 i wskaźnikiem krzywizny Cc = 1.
### Wyniki badań fizykochemicznych
Wykonane badania chemiczne próbek gruntu pobranych z lokalizacji planowanej inwestycji nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych granicznych stężeń określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. 2015 poz. 796) i tym samym należy przyjąć, że w zakresie rozpoznania grunty należy uznać za niezanieczyszczone.
Oznaczenie właściwości niebezpiecznych HP4, HP5, HP6, HP8, HP9 i HP14 nie wykazało dopuszczalnych przekroczeń i tym samym należy przyjąć, że w zakresie rozpoznania odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót czerpalnych, nie będą odpadem niebezpiecznym.
### Uwagi końcowe
Przedstawione wyniki badań geotechnicznych mają na celu wstępne określenie warunków gruntowych w rejonie planowanej inwestycji i nie mogą służyć celom projektowym.
## OBIEKTY ISTNIEJĄCE
### Obszar ujęcia – część zachodnia Kanału Mulnik
Kanał Mulnik na wyspie Uznam w Świnoujściu jest pozostałością jednej z odnóg starorzecza Cieśniny Świny, czynnych przed wybudowaniem Kanału Piastowskiego
i Kanału Mielińskiego, jako części drogi wodnej Świnoujście - Szczecin.
Obecnie część zachodnia Kanału Mulnik ma jedno wejście od strony północnej od Kanału Mielińskiego. Od strony południowej tj. od strony Kanału Piastowskiego wejście jest zamknięte zalądowionym odcinkiem starorzecza Świny.
Obszar ujęcia usytuowany jest po wschodniej stronie ul. Karsiborskiej.
Parametry akwenu:
długość całkowita:	1 676m
szerokość wejścia:	195m
szerokość akwenu:	od 75m do 175m w miejscach najszerszych
głębokość akwenu:	ok. 3,3m w najgłębszym miejscu
powierzchnia:	22,94 ha
Stan władania - obszar wodny w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie.
### Stacja uzdatniania wody
Stacja Uzdatniania Wody (SUW) „Wydrzany” zlokalizowana jest w środkowo-zachodniej części niniejszej inwestycji, po zachodniej stronie ul. Karsiborskiej, i jest podstawowym obiektem technologicznym uzdatniającym wodę dla miasta Świnoujście. Woda surowa dostarczana jest do stacji uzdatniania z 18 studni głębinowych. Studnie głębinowe zlokalizowane są na terenach okolicznych działek, należących do Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasów Państwowych oraz działek należących do Gminy-Miasto Świnoujście.
Na terenie działki stacji uzdatniania zlokalizowane są:
- obiekty technologiczne (z wyjątkiem zbiorników) – w jednym budynku hali technologicznej,
- zbiorniki retencyjne i na wody popłuczne,
- zbiornik magazynowy koagulantu.
W obiekcie znajduje się także dyspozytornia, zaplecze socjalne dla dyspozytorów, warsztat, laboratorium, kotłownia.
### Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części obszaru inwestycyjnego, po wschodniej stronie ul. Karsiborskiej. Zakład ten obsługuje lewobrzeżną
i prawobrzeżna część Świnoujścia. Ścieki dostarczane są do oczyszczalni za pomocą rurociągów tłocznych. Oczyszczone ścieki kierowane są do wylotu znajdującego się w brzegu cieśniny Świny.
# OPIS INWESTYCJI
## CEL INWESTYCJI
Niniejsza inwestycja ma na celu zwiększenie zasobów wody pitnej dla miasta Świnoujście z nowego źródła oraz poprawę jej jakości.
## ZAKRES INWESTYCJI
### Dane ogólne
Przedsięwzięcie polega na budowie nowych obiektów, które zostaną połączone technologicznie z istniejącymi już obiektami tj. SUW „Wydrzany” i Oczyszczalnią ścieków w Świnoujściu za pomocą rurociągów przesyłowych, a także rozbudowie SUW „Wydrzany” o nowe obiekty i linię technologiczną – budowie SUW „Wydrzany II” - opisanej w oddzielnej części opracowania.
Zakres niniejszej inwestycji w odniesieniu do ujęcia wody polega na:
1. Budowie ujęcia wody powierzchniowej na starorzeczu Mulnik,
2. Budowie przepompowni przy akwenie Mulnik wraz z układem wstępnego uzdatniania wody polegającego cedzeniu zawiesin (kraty/sita)
3. Budowie magistralnego rurociągu wody surowej z nowego ujęcia wody do istniejącej Stacji Uzdatniania Wody „Wydrzany”,
4. Budowie przyłącza energetycznego, zasilającego nowe obiekty,
5. Budowie nawierzchni komunikacyjnych, prowadzących do projektowanego ujęcia wody powierzchniowej.
### Ujęcie wody powierzchniowej
#### Podstawowe parametry stanu koncepcyjnego
A. Budowa nabrzeża i umocnienie brzegu akwenu Mulnik oraz wykonanie nasypu pod pompownię oraz wejście instalacji do wód Mulnika:
- długość nabrzeża do budowy (z uwzględnieniem
  przygotowania miejsca pod pompownię)	- nie większa niż 50 mb
- rzędna korony	- min. + 2,00 m
- głębokość techniczna	- nie większa niż -5,00 m n.p.m.
- dopuszczalne obciążenie użytkowe	40 kN/m2
- pomost komunikacyjny – wymiary w planie	ok. 15,0 x1,5 m
- pomost techniczny obwodowy szer. ok. 1,5 m	dł. do ok. 60 m
- rzędna korony nadbudowy pomostów	- nie większa niż + 2,50 m
- dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostów	10 kN/m2
- powierzchnia zagospodarowania pompowni	do 0,5 ha

B. Wygrodzenie Kanału Mulnik na potrzeby wykonania czerpni i prace czerpalne
- obszar robót czerpalnych	nie większa niż 1000 m2
- długość basenu podwodnego	nie większa niż 15 m
- szerokość basenu podwodnego nie większa niż 15 m
- rzędna korony wygrodzenia basenu	nie wyższa niż -2,5 m od SW
- głębokość techniczna basenu (docelowa)	do -7,0 m
- urobek z pogłębienia	do 20 000 m3
- umocnienie dna	nasyp kamienny uszczelniony
- wykonanie szczelnego dna w granicach wygrodzonego basenu podwodnego (powierzchnia ok. 15m x15m)
- usytuowanie czerpni: nie wyżej niż -2,50 m od SW, nie niżej niż 1,5 m od dna komory,
- montaż krat wstępnych na wlocie czerpni,
- wykonanie otworu monitorującego (piezometru) o głębokości do 15 m, przy zewnętrznej krawędzi basenu podwodnego)
C. Ułożenie rurociągu doprowadzającego wody surowe do SUW „Wydrzany”:
długość rurociągów nie więcej niż 1350 m
Budowę ujęcia wody zaplanowano jako trzyetapową i proponuje się ją wykonać z uwzględnieniem następujących etapów:
- Pierwszy etap stanowić będzie budowa nabrzeża i umocnienie brzegu akwenu Mulnik oraz wykonanie nasypu pod pompownię na odcinku
  o maksymalnej dł. do 50 m,
- Drugi etap stanowić będzie wbicie ścianek szczelnych tworzących wewnętrzny basen (basen podwodny) w korycie i czerpnię oraz prace czerpalne i prace umocnieniowe dna na powierzchni do ok. 300 m2 akwenu Mulnik. Samo posadowienie ścianek szczelnych ma za zadanie ograniczyć wszelkie oddziaływania prac na etapie realizacji inwestycji z wewnątrz basenu na zewnątrz oraz zewnętrznych niekorzystnych oddziaływań na wody basenu na etapie eksploatacji inwestycji. Ścianki utworzą głębię dla poprawnego poboru wody, jak i podwodny osadnik.
- Trzeci etap to budowa czerpni i pompowni oraz budowa rurociągów przesyłowych dla transportu wody surowej do pobliskiej, istniejącej stacji uzdatniania.
#### Zabezpieczenie brzegu
Zabezpieczenie brzegu – konstrukcja oczepowa: stalowa ścianka szczelna zakotwiona za pomocą mikropali i zwieńczona oczepem żelbetowym. Skarpa podwodna dochodząca do ścianki szczelnej umocniona narzutem kamiennym lub gabionami. Skarpa podwodna uszczelniona.
#### Konstrukcja basenu podwodnego
Konstrukcja basenu podwodnego będzie składała się z palościanki z brusów stalowych. Korona ścianki będzie wystawała ponad wodę na trzech ścianach komory. Korona ścianki na południowej ścianie komory będzie na poziomie do -2,0 m poniżej średniej wody. Pale palościanki zostaną wyprowadzone do góry, a na nich zostanie wykonany pomost techniczny. Pomost będzie wykonany z konstrukcji stalowej lub żelbetowej. Pomost zabezpieczy basen podwodny przed wpływaniem jednostek pływających na obszar basenu.
#### Roboty czerpalne
Czerpnia wód nie może być posadowiona na obszarze silnie zamulonym, co ma miejsce obecnie na dnie Kanału. Ścianki szczelne zniwelują zmiany ciśnienia wód wewnątrz Kanału. Pogłębienie ma na celu odmulenie i oczyszczenie dna dla posadowienia instalacji czerpni oraz przyszłego czerpania wód względnie niezamulonych. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną roboty czerpalne na wskazanym w zakresie obszarze którego dokładna powierzchnia będzie ustalona po analizie badań geologicznych. Zabezpieczenie istniejących obiektów w ramach robót czerpalnych
5.2.2.5. W ramach wyposażenia czerpni należy przewidzieć system oczyszczania dna tego basenu z osadów oraz opisać technologię oczyszczania obniżonego dna poza wygrodzoną czerpnią.
### PRZEPOMPOWNIA WODY SUROWEJ
Pompownia I stopnia tłoczyć będzie wodę surową z ujęcia do nowego
budynku Stacji Uzdatniania Wody- Wydrzany II zlokalizowanego w sąsiedztwie obecnej SUW Wydrzany.
Pompownia wody powierzchniowej ujęcia wody Mulnik będzie składać się z następujących elementów:
- studnia zbiorcza dwukomorowa o przekroju prostokątnym każdej z komór ok. 2 m x 6 m i głębokości do 8 m;
- czerpnia w toni z dwoma przewodami (lub otworami) grawitacyjnymi o średnicy do DN 800 mm i dł. do 80 m, doprowadzającymi wodę do budynku pompowni
  i umieszczonymi na głębokości do 5,0 m pod powierzchnią wody (dla stanu niskiego).
- sita obrotowe zamontowane na ciągu przesyłowym wody.
Wytyczne w zakresie pompowni I stopnia:
- wydajność zestawu pomp – ok. 360,0 m3/h
- wysokość podnoszenia zależna od warunków hydraulicznych przepływu wody na dobranym rurociągu oraz różnicy geometrycznej – ok. 30,0 mH2O
- (do weryfikacji na etapie opracowania projektowego),
- ilość pomp – min. 3 szt. (w tym min. 1 rezerwa czynna),
- pompy sterowane indywidualnymi falownikami,
- pompy zatapialne lub do zabudowy suchej (w wydzielonej komorze suchej),
- dla pomp zatapialnych kompletny osprzęt montażowy (wysięgniki, prowadnice itp.),
- przystosowane do kontaktu z wodą morską (o wysokim stężeniu chlorków) oraz do transportu wody zanieczyszczonej,
- rurociąg tłoczny zestawu pomp I stopnia – z polietylenu PN 16
W celu wstępnego utlenienia substancji organicznych oraz inaktywacji fitoplanktonu do wody surowej (do komory zbiorczej wody po sitach obrotowych lub do rurociągu wody surowej za pompownią I stopnia) należy przewidzieć układ dozowania utleniacza (podchlorynu sodu, nadmanganianu potasu, lub innej substancji chemicznej – do dyskusji na etapie Dialogu Technicznego.). Dozowanie realizowane będzie wariantowo - w przypadku stwierdzenia konieczności wstępnego utlenienia substancji organicznych.
Należy przewidzieć kompletny osprzęt dozujący i magazyn substancji
chemicznych m.in.:
- pompki dozujące (min. 2 szt. w tym 1 rezerwa czynna),
- zbiorniki magazynowe reagentów (zapas utleniacza na ok. 30 dni),
- niezbędny osprzęt, armaturę, orurowanie oraz układ automatyki, sterowania
  i przesyłu danych na SUW.
W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się miejsce dla gromadzenia
i sprawnego odbioru nieczystości wyłapywanych i odseparowywanych na kratach i sitach z pobieranej wody powierzchniowej.
Odwodnienie dachu pompowni będzie kierowane do pobliskiego gruntu, a odwodnienie utwardzonego terenu przyległego do pompowni i miejsca do gromadzenia odpadów separowanych na kratach i sitach odbywać się będzie z wykorzystaniem studzienek bezodpływowych lub bezodpływowego zbiornika
### INFRASTRUKTURA PODZIEMNA
#### Rurociąg wody surowej
Rurociąg wody surowej prowadzony z ujęcia do SUW należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami, jak dla rurociągów przesyłowych wody. Dodatkowo na rurociągu należy przewidzieć armaturę (zasuwy) i hydranty spustowe umożliwiające przepłukiwanie poszczególnych odcinków rurociągu przesyłowego. Długość rurociągu ok.1350 m. Materiał PE PN16. Ustalając trasę przebiegu wyeliminować kolizję z istniejącym uzbrojeniem i zielenią.
#### Przyłącze energetyczne i teletechniczne
Do zasilania energetycznego urządzeń pompowni i czerpni przewiduje się wykonania przyłącza o dł. ok. 800 m od biegnącej w pobliżu sieci ENEA. Przewidywany poziom poboru mocy wyniesie ok. 170 kW.
W ramach niniejszej inwestycji planuje się budowę oświetlenia tymczasowych placów składowych oraz ciągów komunikacyjnych.

W infrastrukturę elektroenergetyczną oraz teletechniczną wyposażone będą ż systemy informacyjne, znaki i oświetlenie nawigacyjne.
### INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Dla zapewnienia dojazdu na odcinku od ul. Karsiborskiej do projektowanego ujęcia wody przewiduje się:
- wykorzystanie istniejącej drogi z bruku kamiennego,
- budowę nowego odcinka drogi (po trasie ustalonej w porozumieniu z Nadleśnictwem Międzyzdroje) na odcinku od istniejącej drogi brukowej do projektowanego ujęcia wody przy Kanale Mulnik,
- budowę placu manewrowo-postojowego przy budynku przepompownio wym. ok.25 x 30 m.
Nowy odcinek drogi będzie konieczny do wykonania również jako droga tymczasowa przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, dla zapewnienia dojazdu na plac budowy.