Załącznik nr 2 do modyfikacji nr 1 z dnia 24.09.2008 r.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI

- uzupełnienie, modyfikacja nr 1, poz. 2 z dnia 23 września 2008 roku

| zespół okapu nr.1: |  |
| --- | --- |
| okap indukcyjny przyścienny np BSH-Suedluft typ E/I 1000x2900x450mm ; ilość pow. wyciągana przez okap 1520m3/h; powietrze indukcyjne zimne 760m3/h; nawiew dogrzewany 760m3/h; wyposażenie dodatkowe: oświetlenie bezpieczne | 1kpl |
| układ wyciągowy z okapu: |  |
| redukcja 400x400/315x315(L=250mm) | 1szt. |
| kanał wentylacyjny 315x315;(L=900mm-domierzyc na budowie) | 1szt. |
| Wentylator dachowy, wysokotemperaturowy BSH typ DRVF-H 315/30-4 ( 120 st.C- praca ciągła ) V=1520 m3/h, Pst.= 388 Pa; n= 1 500 obr./min., N=0,55 kW; Wyposażenie dodatkowe: cokół dachowy; klapa samozamykająca; króciec elastyczny | 1kpl |
| układ nawiewu do okapu: |  |
| czerpnia ścienna 400x200 | 1szt. |
| kanał wentylacyjny 400x200 L=0,5m | 1szt. |
| Centrala podwieszana nawiewna BSH-2VV typ ALFA-1000-E; z trójstopn. nagrzewnicą elektryczną 9,9 kW 14,3A (400V), filtrem G4 oraz zdalnym panelem sterowniczym; wentylator 5-cio biegowy z silnikiem 0,23kW Wydajność 760m3/h przy sprężu zewn 200Pa | 1szt. |
| zmiana przekroju 400x200/200x400 L=0,3m | 1szt |
| kanał prosty 400x200 L=0,6m | 1szt |
| mimośrodowa zmiana przekroju 200x400/500x300 L=0,75m e=0,2m (domierzyć na bud.) | 1szt |
| kolano 500x300/90st. | 1szt |
| zespół okapu nr.2: |  |
| okap indukcyjny przyścienny np BSH-Suedluft typ E/I 2000x800x450mm ; ilość pow. wyciągana przez okap 730m3/h; powietrze indukcyjne 365m3/h; nawiew dogrzewany 365m3/h; wyposażenie dodatkowe: oświetlenie bezpieczne | 1kpl |
| układ wyciągowy z okapu: |  |
| redukcja 400x400/250x250(L=250mm) | 1szt. |
| kanał wentylacyjny 250x250;(L=900mm-domierzyc na budowie) | 1szt. |
| Wentylator dachowy, wysokotemperaturowy BSH, typ DRVF-H 250/28-4 ( 120 st.C- praca ciągła ), V= 730 m3/h, Pst.= 241 Pa, na cokole dachowym, z klapą samozamykającą i króćcem elastycznym; n= 1 500 obr./min., N=0,25 kW; Wyposażenie dodatkowe: cokół dachowy; klapa samozamykająca; króciec elastyczny | 1kpl |
| układ nawiewu do okapu: |  |
| czerpnia ścienna 400x200 | 1szt. |
| kanał wentylacyjny 400x200 L=0,8m | 1szt. |
| kolano 400x200/90st. | 2szt |
| Centrala podwieszana nawiewna BSH-2VV typ ALFA-800-E; z nagrzewnicą elektryczną 3,3 kW 14,3A (230V), filtrem G4 oraz zdalnym panelem sterowniczym, wentylator 5-cio biegowy z silnikiem 0,23kW; Wydajność 365m3/h przy sprężu zewn 200Pa | 1szt. |
| kanał prosty 400x200 L=0,25m | 1szt |
| mimośrodowa zmiana przekroju 200x400/500x300 L=0,70m e=0,2m (domierzyć na bud.) | 1szt |
| kolano 500x300/90st. | 1szt |