Załącznik nr 1

do umowy z dnia …………..2012

ZAKRES  CZYNNOŚCI

EKSPLOATACJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH

W PARKU ZDROJOWYM

Czynności związane z utrzymaniem przepompowni, zbiornika pompowego i urządzeń

towarzyszących:

I.  Prace eksploatacyjne:

1) codzienny dozór krat na  wlotach do urządzeń,

2) odmulanie i udrażnianie przepustów-   co miesiąc,

3) odmulanie rowów melioracyjnych i zbiornika wodnego przed pompownią - wg potrzeb,

4) oczyszczanie rowów melioracyjnych i zbiornika z glonów – 1 raz,

5)  usuwanie zatorów na rowach i innych śmieci (zanieczyszczeń)- wg potrzeb,

6)  oczyszczanie komory pompowni z namułu i osadu – 1 raz,

7)  prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych – wg potrzeb,

8)  prace eksploatacyjne i konserwacyjne na urządzeniach  pompowni – wg potrzeb,

9)  bieżąca kontrola zadanych poziomów ( minimum – maksimum ) wody w zbiorniku (komorze) pompowni,

10) koszenie skarp rowów i zbiorników wodnych – 2 razy,

11) prowadzenie na bieżąco dokumentacji eksploatacyjnej.

II. Obsługa bieżąca dotycząca sprawdzania i eksploatacji przepompowni:

Przepompownia jest w zasadzie pompownią bez obsługową, może pracować w trybie automatycznym lub obsługi ręcznej.

Uruchomianie jej następuje po załączeniu napięcia na tablicy głównej szafki sterowniczej wyłącznikiem głównym oraz ustawieniu przełączników pracy pompy w pozycji „auto”.

Praca pompy oraz załączenie zasilania sygnalizowane jest lampka kontrolną oraz amperomierzem umieszczonym na tablicy sterowniczej.

Na tablicy umieszczono również licznik pracy pompy. W okresach niskich temperatur należy pamiętać o załączeniu grzałki ogrzewającej szafkę sterowniczą.

Uruchamianie pompy możliwe jest również indywidualnie poprzez ustawienie przełącznika sterowania pompy w pozycji „ręka”.

Przy wymianie pompy lub usuwaniu awarii pompy, należy każdorazowo sprawdzić właściwy kierunek obrotu wirnika. Przed włączeniem pompy zasuwy na rurociągu technologicznym muszą być otwarte.

Czynności eksploatacyjne:

- nadzór nad pracą pompy: częstotliwość na bieżąco co najmniej 2 razy w tygodniu,

- zachowanie czystości w przepompowni i wokół niej: częstotliwość j.w.,

- kontrola pływaków oraz ich czyszczenie częstotliwość j.w.,

- czyszczenie komory zbiornika wg ustaleń z osobą kierująca eksploatacją pompowni,

- kontrola natężenia prądu na poszczególnych fazach : 1 raz w miesiącu,

- kontrola wydajności pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby kierującej,

- prowadzenie zeszytu eksploatacji urządzeń przepompowni oraz karty przeglądów pompy.

III. Bieżąca kontrola przepompowni – miesięczna:

Oględzin stanu przepompowni należy przeprowadzić w czasie ruchu i w czasie postoju urządzenia. Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie ruchu urządzenia należy szczególnie sprawdzić:

a)  ustawianie zabezpieczeń,

b)  stanu przewodów i ich podłączenia,

c)  czystości urządzeń,

d)  układu zasilającego

e)  urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,

f)  urządzeń zabezpieczających,

g)  układu sterowania i sygnalizacji.

IV. Przeglądy okresowe dotyczące przepompowni:

a)  pompy zgodnie z załączoną instrukcją obsługi pompy,

b)  stanu zewnętrznego pływaków,

c) stanu kabla,

d) sprawdzenie działania aparatury kontrolno-pomiarowej.

V. Czynności eksploatacyjne elementów rowów polegające na sprawdzeniu stanu technicznego:

a)  zasuw – 9 szt,

b) rurociągów,

c) przepustów.

VI.  Studzienki obserwacyjne   - 23 szt

- badanie stanu wód – 2 razy w miesiącu,

- prowadzenie dziennika obserwacji i pomiarów stanów wody gruntowej.

VII. Eksploatacja systemu melioracyjnego:

a) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód na rowach oraz zbiornikach wodnych.

W zakres prac nie będą wchodziły remonty planowe, naprawy urządzeń i sprzętu.

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA