WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

W ŚWINOUJŚCIU

2007 - 2010

### SPIS TREŚCI 									Strona

- Gospodarka wodna Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Świnoujściu 							     3

- Planowany zakres usług wod.-kan.					     9

- Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne

w poszczególnych latach				      			     9

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach			     11

- Sposoby finansowania poszczególnych inwestycji 			     11

- Karty informacyjne projektów

- Zestawienie tabelaryczne planowanych inwestycji na lata 2007 -2010  -załącznik

Sierpień 2007

## I.GOSPODARKA  WODNA  ZAKŁADU  WODOCIĄGÓW  i  KANALIZACJI

#### SPÓŁKA  z o.o.  w  ŚWINOUJŚCIU .

## UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Świnoujściu, bazuje  na zasobach wód podziemnych  z utworów czwartorzędowych polskiej części wyspy Uznam i zachodniej części wyspy Wolin ( Półwysep Przytorski).

W przypadku lewobrzeża są to zasoby eksploatacyjne wód podziemnych zatwierdzone decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w Warszawie dla całej polskiej części wyspy Uznam (z 1983r).

Zakończono  realizowany przez 10 lat  program badań wspólnie ze stroną niemiecką pn. „Koncepcja zagospodarowania wód podziemnych wschodniej części wyspy Uznam „

Wykonany bilans wód wskazuje, zasoby te będą w dalszym ciągu uzupełniane przez infiltracje brzegową z wód powierzchniowych.

Dla prawobrzeża są to zasoby dyspozycyjne  Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 102) w granicach którego znajdują się ujęcia ZWiK . Indywidualnie dla każdego ujęcia są ustalane zasoby eksploatacyjne.

W ramach zadań Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizowany jest „Bilans wodno-gospodarczy i warunki korzystania z wód dla obszaru Międzyodrze – Zalew Szczeciński – wyspa Wolin i Uznam” .RZGW wystąpiło także do   Departamentu Geologii  Ministerstwa Środowiska z wnioskiem o realizację dokumentacji geologicznej dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych wyspy Uznam.

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

Ujęcie „Zachód” ( Granica) posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w  ilości Q=230m3/h. Zakończony w bieżącym roku projekt pn „ Koncepcja zagospodarowania wód podziemnych wschodniej części wyspy Uznam”  wskazał na możliwość    prowadzenia eksploatacji ujęcia GRANICA ze stałą wydajnością 3600 m3/dobę tj . 150 m3/h . Ujęcie WYDRZANY  powinno stanowić dopełnienie do wymaganego zapotrzebowania na wodę. Uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań wykonano 2 nowe studnie na tzw. ciągu C , które będą włączone do eksploatacji jeszcze w tym roku.

W maju br został złożony wniosek do RZGW Szczecin o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia.

Ujęcie „Południe” ( Wydrzany) posiada zatwierdzone  zasoby eksploatacyjne w wysokości  Q=300m3/h.  Dla  zabezpieczenia pełnej zdolności eksploatacyjnej ujęcia  niezbędne jest 17 sprawnych studni głębinowych. Postępujący na ujęciu proces wzrostu zawartości  jonu chlorkowego w studniach (zlokalizowanych w  niektórych rejonach) spowodował zmianę lokalizacji niektórych studni i przesunięcie ciężaru eksploatacji w rejon północny .   Zachodzi więc również konieczność wykonania nowych sieci technologicznych. W 2006 i 2007 roku zostały wykonane i włączone do eksploatacji następujące studnie zastępcze: S1b, S-7a, S-6c, S-13b i S-15b .  Obecnie podłączana będzie  studnia S-5b oddalona od istniejących  sieci około 400mb.

Docelowo zalecane jest prowadzenie  eksploatacji na poziomie  Q365 = 4720 m3/d natomiast w sezonie letnim  Q120 =  5640 m3/d. Istotnym czynnikiem ograniczającym i opóźniającym zasolenie użytkowego poziomu wodonośnego jest sposób eksploatacji poszczególnych studni oraz ograniczanie poboru wody z ujęcia na dłuższe okresy czasowe, np. po zakończeniu sezonu letniego.

Zalecane jest prowadzenie eksploatacji ujęcia GRANICA ze stałą wydajnością 3600 m3/dobę tj . 150 m3/h. Ujęcie WYDRZANY  powinno stanowić dopełnienie do wymaganego zapotrzebowania na wodę.

Ujęcie na potrzeby oczyszczalni ścieków zostało wykonane w 1997r. Jedna studnia głębinowa posiadająca wydajność eksploatacyjną Q= 15 m3/h  nie wymaga obecnie podejmowania działań inwestycyjnych. Istnieje możliwość wykonania ew. zabiegu regeneracji.

ŚWINOUJŚCIE PRAWOBRZEŻNE

Ujęcie „Przytór - Na wydmach” zostało uruchomione w 1992r. i  obecnie zaopatruje w wodę mieszkańców  dzielnicy Warszów, Przytoru i Łunowa i Karsiborza. Woda z ujęcia „Na Wydmach” jest kierowana na SUW ODRA. Zasoby eksploatacyjne wynoszą  Q= 60m3/h przy jednoczesnej pracy trzech studni głębinowych.  Po dziesięciu latach eksploatacji ujęcia zaznacza się stały powolny wzrost zawartości  jonu chlorkowego w wodzie.  Konieczne jest  ciągłe monitorowanie pracy studni ( badanie  wydajności studni i zawartości jonu chlorkowego w wodzie ). Zaplanowano rozbudowę ujęcia w kierunku wschodnim w celu zmniejszenia koncentracji poboru .

W tym celu zaprojektowano wykonanie  otworu rozpoznawczego oraz studni zastępczej. Strefy ochronne dla ujęcia zostały ustanowione Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 6 marca 2003r.

Ujęcie „ODRA” zostało przejęte przez ZWiK w lipcu 1998r od PPDiUR „Odra”. Zweryfikowane w 2001r  zasoby eksploatacyjne ujęcia   wynoszą Q= 70m3/h . W ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wykonano studnie zastępczą nr 14  na E od studni nr 10a. Włączenie tej studni do eksploatacji wiąże się z realizowaną obecnie modernizacją  SUW. W trakcie tych prac będzie podjęta decyzja czy wykonana zostanie w tym rejonie  kolejna studnia. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej i bezpośredniej

##### TECHNOLOGIE  UZDATNIANIA WODY

ŚWINOUJSCIE LEWOBRZEŻNE

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) GRANICA

Woda surowa pozyskiwana ze studni głębinowych podawana jest bezpośrednio na cztery dwupółkowe filtry żwirowe. Przed zbiornikami filtracyjnymi jest poddawana natlenieniu w zbiorniku aeracyjnym za pomocą powietrza. Ma to na celu utlenienie głownie dwuwartościowych związków żelaza do nierozpuszczalnych związków trójwartościowych. Każda półka filtra wypełniona jest pięcioma  warstwami żwiru o zróżnicowanych granulacjach. Wysokość  wypełnienia kształtuje się na poziomie 1,1 – 1,5 m. Po przefiltrowaniu woda  uzdatniona kierowana jest rurociągiem do zbiornika wody czystej  o pojemności 50 m3. Do miasta woda tłoczona jest za pomocą zestawu czterech  pomp o wydajności  60 m3 /godzinę każda, pracujących naprzemiennie .Woda uzdatniona może być  przetłaczana  bezpośrednio do sieci miejskiej lub pośrednio ,poprzez zbiorniki retencyjne ( dwie komory o łącznej pojemności  3500 m3 ) . Ilość wody kierowana do miasta jest regulowana automatycznie za  pomocą przepustnic , w zależności od ciśnienia wody w sieci miejskiej.

Na terenie ujęcia znajduje się również pompownia sieciowa. Służy ona do  przepompowywania nadwyżek wody z sieci miejskiej do zbiorników  retencyjnych. Wykorzystywana jest ona w okresie letnim , gdy praca ujęcia  Granica nie zapewnia napełnienia  zbiorników w godzinach nocnych ze względu na duże zapotrzebowanie miasta na wodę.

W roku 2005 wykonano sieć kanalizacyjną  , umożliwiającą odprowadzenie wód popłucznych do kanalizacji miejskiej w rejonie ul. Zamkowej. W ramach  tego zadania zrealizowano 945 m rurociągu tłocznego z PE o średnicy 110 mm i 890 m kanalizacji  grawitacyjnej z PE o średnicy 125 mm. Wykonana inwestycja umożliwia przeprowadzenie modernizacji ujęcia  wody GRANICA z możliwością zastosowania  środków chemicznych w technologii uzdatniania.

Woda z SUW Granica posiada od wielu lat warunkowe dopuszczenie do  spożycia, przy zwiększonej, w stosunku do obowiązujących norm, zawartości żelaza i manganu. Występuje ono głównie przy zwiększonej wydajności stacji, kiedy trzeba włączyć do pracy większą ilość studni głębinowych, które zawierają wodę o znacznie gorszej jakości od studni podstawowych. W roku 2006 przeprowadzono szereg badań oraz przeanalizowano poszczególne etapy procesów technologicznych, pracę poszczególnych studni i przystąpiono na ich podstawie do optymalizacji  tych etapów i warunków pracy studni, urządzeń, filtrów. W wyniku tego , każdą z czterech kolumn filtracyjnych wyposażono w przepływomierz indukcyjny oraz przepustnicę – w ten sposób osiągnięto możliwość regulacji i pomiar ilości wody wpływającej na każdy z filtrów. Zmodyfikowano również, poprzez odpowiednią regulację, intensywność napowietrzania surowca. Zmodyfikowano sposób płukania złóż filtracyjnych . Dla osiągnięcia jeszcze lepszej jakości wody pitnej zastąpiono tradycyjne złoże żwirowe chalcedonitem – naturalnym minerałem, który ze względu na swoją strukturę oraz skład intensyfikuje procesy uzdatniające.

W 2007 roku wykonano także  2 studnie zastępcze na ciągu C: C3/2 i C-10/2. Włączenie do eksploatacji jest planowane do końca roku .

SUW „Osmoza”  / „Odsalarnia”/.

Po szczegółowej analizie ekonomicznej i technicznej Zarząd Spółki podjął decyzję o zaprzestaniu w roku 2005  eksploatacji SUW Nr 2 „ Osmoza”.

W ostatnich latach  na potrzeby  stacji eksploatowane były  dwie studnie.

Ze względu na niską wydajność eksploatowanych studni możliwość produkcyjna stacji wynosiła ok. 28-30 m3/h . Stacja eksploatowana  była  sporadycznie w okresie letnim ( w latach 2004/2005 nie była eksploatowana) oraz w razie potrzeb , w przypadkach awarii. W czasie zawieszonej eksploatacji stacja , ze  względu na wymogi technologiczne , uruchamiana była codziennie na okres  około jednej godziny.

Decyzja o likwidacji SUW dotyczyła także SUW PARK  i ujęcia Północ(PRAK).

Uwzględniając zapotrzebowanie  wody na potrzeby OC zabezpieczyło studnię przy ulicy Uzdrowiskowej oraz pozostawiono jako rezerwową studnię nr Ic przy ulicy Sienkiewicza.

Pozostałe studnie są przeznaczone do likwidacji.

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) WYDRZANY

Jest to największa  stacja uzdatniania wody ( SUW)  pokrywająca zapotrzebowanie w wodę ok. 60%  lewobrzeżnej części miasta. Surowiec dostarczany jest z kilkunastu studni głębinowych położonych na terenie leśnym.

Stacja uzdatniania składa się z trzech ciągów technologicznych o  wydajności  100 m3/godzinę każdy, pracujących niezależnie od siebie.

Pierwszym elementem procesu uzdatniania na SUW WYDRZANY  jest natlenienie wody. Odbywa się to za  pomocą tlenu zawartego w powietrzu atmosferycznym w zraszaczach , oraz za pomocą dozowanego w  sposób ciągły nadmanganianu potasowego.

Napowietrzona  woda spadkiem grawitacyjnym spływa do zbiorników  reakcyjnych , które za pomocą przegród podzielone są na trzy części. Do pierwszej dozowany jest środek o nazwie PIX 112D oraz okresowo  zawracane są wody popłuczne ze wstecznego płukania filtrów .Za  pomocą szybkobieżnych mieszadeł media są intensywnie mieszane i rozpoczyna się  proces wytrącania się zanieczyszczeń – tworzenie się flokuł . Przed drugą  częścią komory reakcyjnej dodawany jest osad nagromadzony w komorach  sedymentacyjnych. Działa on jako katalizator w procesie tworzenia flokuł oraz  pozwala na oszczędniejszą gospodarkę chemikaliami. Przed ostatnią , trzecią częścią komory dozowany jest pomocniczy środek flokujący – poliakryloamid o nazwie Optifloc A305T . Powoduje on zbijanie się flokuł w większe  konglomeraty i dodatkowo ich stabilizację. Trzeci  fragment  komory reakcyjnej  wyposażony  jest  w wolnoobrotowe mieszadła.

Tak uzdatniona woda spływa do komór sedymentacyjnych. Sedymentator  wyposażony jest w układ ukośnych płócien rozdzielających flokuły od wody. Flokuły „spływają” po płótnach na dno i stąd w sposób ciągły odprowadzane są  przez specjalny system zaworów. Część flokuł kierowana jest powrotnie do komór reakcyjnych, natomiast ich nadmiar kierowany  jest do kanalizacji. Woda  oddzielona od osadów kierowana jest do zbiorczego dla trzech ciągów  technologicznych zbiornika pośredniego. Tutaj możliwa jest korekta pH  za pomocą ługu sodowego. Dodatkowo dozuje się nadmanganian potasowy w celu  utworzenia  na filtrach katalitycznej warstwy braunsztynowej.

Woda ze zbiornika pośredniego za pomocą pomp tłoczona jest na sześć filtrów  wielowarstwowych, gdzie następuje końcowe  zatrzymanie  zanieczyszczeń  wytrąconych z wody. Filtry płukane są automatycznie lub w razie konieczności –ręcznie. Wody popłuczne gromadzone są  w zbiorniku , stąd  okresowo  zawracane są na początek procesu uzdatniania do komór reakcyjnych .Woda uzdatniona / po uprzednim , w razie potrzeby chlorowaniu/ płynie do ziemnego zbiornika  wody czystej ,skąd pompami tłoczona jest do sieci miejskiej.

#### ŚWINOUJŚCIE  PRAWOBRZEŻNE

SUW  PRZYTÓR.

Zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami SUW RZYTÓR została w roku 2005 zlikwidowana . Dzielnica  Przytór jest zaopatrywana w wodę ze zbiorczego wodociągu zasilanego  z zasobów ujęcia  WYDMY i ODRA.

SUW ODRA.

Surowiec do uzdatniania podawany jest z trzech studni podstawowych oraz od połowy roku  2004 r  także z ujęcia wody WYDMY .Stacja uzdatniania jest obecnie modernizowana . Zakres modernizacji obejmuje :

- wymianę istniejących filtrów żwirowych na nowe, wypełnione złożem   chalcedonitowym

- wymianę istniejącego mieszacza wodno-powietrznego [aeratora] na dwa, nowe

- położenie nowych rurociągów międzyobiektowych i zastosowanie nowej armatury zgodnie z    wymogami  założeń projektowych stacji

- zmianę lokalizacji oraz częściową wymianę istniejących pomp technologicznych oraz zakup nowej pompowni międzyoperacyjnej

- zastosowanie kaskady napowietrzającej na zbiorniku wody surowej

- zastosowanie dodatkowych otwartych zbiorników filtracyjnych

- zastosowanie koagulanta PAX XL 1905 produkcji Kemipol Police

Najważniejsze elementy układu technologicznego będą wyposażone w armaturę kontrolno-pomiarową. Będzie ona obejmować sterowanie pracą filtrów  I i II-stopnia oraz proces płukania filtrów .

Zastosowanie zmodernizowanej technologii wymaga także adaptacji istniejących pomieszczeń stacji uzdatniania w następującym zakresie :

- remont istniejącej hali filtrów  ( wyprowadzenie starych kanałów technologicznych

otwartych, remont ścian i posadzek )

- remont pomieszczeń pod zestawy pomp płuczących i międzyoperacyjnych

- dobudowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na stację dozowania podchlorynu i magazyn

Koagulantów

WNIOSKI

- w chwili obecnej zmiany lub rozbudowy technologii wymagają  stacje uzdatniania  znajdujące się na ujęciach wody GRANICA oraz  ODRA. Należy zakładać, że po  zakończeniu trwających obecnie prac modernizacyjnych na tych ujęciach zostanie uzyskana woda o parametrach zgodnych z normą.

- Wskazane  jest dążenie do maksymalnej automatyzacji wszystkich ujęć wody i stacji uzdatniania. Zoptymalizuje to efektywność eksploatacji i procesu obróbki oraz wykluczy ewentualne błędy eksploatacyjne . Obsługa stacji powinna pełnić wyłącznie  rolę kontrolną.

## PRODUKCJA WODY

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WIELKOŚC PRODUKCJI WODY.

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

Ujęcie wody nr 1 GRANICA

Zasoby tego ujęcia wody określone są na 230m3/h , ale nie jest to element ograniczający ilość wody  produkowanej z tego ujęcia.

Wpływ na produkcję ma  zdolność eksploatacyjna samej stacji uzdatniania  tj. przepustowość/skuteczność poszczególnych urządzeń technologicznych  . Co  prawda ilość czynnych studni i pozyskiwanego z nich surowca przekracza  wielkość dopuszczalnych zasobów , jednakże w praktyce jakość  fizykochemiczna wody z niektórych studni wyklucza ich eksploatację bez  ryzyka znacznego pogorszenia produktu końcowego – wody uzdatnionej.

Obecnie ilość surowca o odpowiednich parametrach ( gwarantujących po przejściu przez technologię stacji uzdatniania otrzymanie parametrów zgodnych z pozwoleniem na użytkowanie)  kształtuje się na poziomie  około 100 m3/godzinę.

#### WNIOSKI

- nadrzędnym celem przy planowanych na tym ujęciu inwestycjach jest poprawa technologii , szczególnie w zakresie techniki napowietrzania wody oraz pozyskiwanie  dodatkowej ,  „przyzwoitej”  jakości surowca , poprzez wykonanie  nowych odwiertów i regenerację podstawowych studni , w celu  zabezpieczenia możliwości pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej stacji uzdatniania .

Ujęcie wody  WYDRZANY.

Zasoby wody dla ujęcia  WYDRZANY określone zostały na poziomie 300m3/na godzinę. Woda pobierana jest z kilkunastu studni . Wydajności  wszystkich studni łącznie przekraczają zasoby ujęcia , dlatego część studni traktowana jest jako awaryjna, część  z nich pracuje naprzemiennie .

Technologia  uzdatniania przewidziana jest na łączną przepustowość  300m3/godzinę.

#### WNIOSKI

- przy  eksploatacji ujęcia główną  uwagę należy zwrócić na utrzymanie posiadanych

zasobów  wodnych ujęcia , poprzez racjonalną eksploatację poszczególnych

studni   oraz  systematyczne  regeneracje studni i  wykonywanie  nowych odwiertów w miejsce

studni wyeksploatowanych. Należy także planować nakłady  finansowe na modernizację i

remonty  zastosowanych   w technologii urządzeń.

ŚWINOUJŚCIE PRAWOBRZEŻNE

Ujęcie wody  WYDMY.

Zasoby ujęcia wynoszą 60m3/h  i pokrywane są z czterech  naprzemiennie  pracujących studni . Ujęcie nie posiada żadnych urządzeń uzdatniających , woda   kierowana jest ze studni do stacji  uzdatniania ODRA . W tej sytuacji  wartością  ograniczającą wielkość produkcji  jest jakość pozyskiwanej wody  surowej i możliwości technologiczne stacji  uzdatniania ODRA , gdzie kierowania jest całość ujmowanej  wody z tego ujęcia.

Ujęcie wody  ODRA.

W skład ujęcia wchodzą trzy studnie , których wydajność łączna  pokrywa wielkość ustalonych zasobów eksploatacyjnych . Obecnie prowadzona jest budowa kolejnej studni . Stosowana obecnie technologia w stosunku do jakości surowca nie  zapewnia osiągnięcia zadowalających parametrów wody do spożycia przy produkcji powyżej 30m3/godzinę .Aktualnie wykonywana jest modernizacja stacji , która ma zapewnić uzyskanie normowych parametrów produkowanej wody .

WNIOSKI

- obecnie czynnikiem powodującym ograniczenie ilości produkowanej wody dla prawobrzeżnej części miasta jest  eksploatowana  technologia  uzdatniania wody. Modernizacja istniejącej  technologii  zapewni  znacznie większe wykorzystanie zasobów  .

WODY POPŁUCZNE.

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

SUW GRANICA .

W roku  2005   zakończona została inwestycja  budowy  rurociągu odprowadzającego wody popłuczne  ze stacji uzdatniania  do kanalizacji  miejskiej w rejonie osiedla „Rycerskie” .

W marcu 2006 roku wody popłuczne zostały skierowane na oczyszczalnię ścieków.

SUW WYDRZANY.

Do czasu wybudowania  stacji  uzdatniania wody w  1995 roku , z ujęcia  odprowadzane były wyłącznie  ścieki socjalno-bytowe, które  gromadzono w szambie , skąd beczkowozem były wywożone na  oczyszczalnię ścieków.

Po wykonaniu modernizacji stacji wody popłuczne , zgodnie z procesem technologicznym , są w całości zawracane na początek  cyklu uzdatniania. Dużym problemem  stało się jednak  zagospodarowanie – usunięcie –osadów pokoagulacyjnych powstałych w zbiornikach sedymentacyjnych .

Część z nich zawracana zostaje  wtórnie na początek procesu uzdatniania ,natomiast nadmierna  ich  część tworzy odpad technologiczny. Są  to głównie zanieczyszczenia wytrącone z wody surowej –żelazo, mangan itp. - , niezwiązane cząstki  związków chemicznych stosowanych w procesie. Stopień  ich  uwodnienia wynosi  ponad 99% .

Początkowo osady miały być  zatrzymywane na poletkach filtracyjnych i wywożone na specjalne  kwatery, jednakże ta metoda nie zdała egzaminu. W chwili obecnej osady te kierowane są do zbiornika , skąd za pomocą pompy tłoczone  są rurociągiem na oczyszczalnię ścieków. Ilość powstających   ścieków jest różna w zależności od wielkości produkcji wody i  parametrów  wody surowej i  wahają się w przedziale 4000-7000 m3 w ciągu miesiąca.

W bieżącym roku jest prowadzona    modernizacja polegająca na odprowadzeniu odcieków z hali technologicznej SUW.

ŚWINOUJŚCIE PRAWOBRZEŻNE

Ujęcie wody  WYDMY.

Ujęcie to nie posiada stacji uzdatniania , a więc nie występuje problem wód popłucznych  . Jedynymi ściekami są ścieki socjalno-bytowe  gromadzone w szambie i wywożone okresowo beczkowozem.

SUW ODRA .

Na stacji powstają wody popłuczne, wytworzone w procesie płukania wstecznego  złóż  filtracyjnych. Całość wód wraz ze ściekami socjalno-bytowymi  odprowadzana jest do kanalizacji miejskiej .

W ramach prowadzonej modernizacji planuje się także przebudowę systemu odprowadzenia wód popłucznych do kanalizacji.

## JAKOŚĆ WODY SUROWEJ

Badaniem bieżącej jakości wody z poszczególnych ujęć zajmuje się laboratorium wody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Do badań  próbek wody , oprócz metod pomiarowych konwencjonalnych - miareczkowych używa się fotometru LF-205 firmy Slandi.  Jednak do większości oznaczeń zastosowano system analityczny Spectroquant w połączeniu z nowoczesnym spektrofotometrem SQ 118 firmy MERCK.

Fotometryczna zasada określania wskaźników wody charakteryzuje się między innymi wysoką czułością i precyzyjnością pomiarów przy udziale minimalnej ilości odczynników chemicznych.

Próbki wody do analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych pobierane są zgodnie z PN z punktów wyznaczonych na stacjach uzdatniania wody:

- na przewodzie doprowadzającym wodę surową do  stacji uzdatniania

- na przewodzie odprowadzającym wodę uzdatnioną do sieci wodociągowej

- na przewodach  tłocznych  ze studni

# W Polsce podstawą oceny jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze jest rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 13.03.2007 r . w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi , określająca  warunki bakteriologiczne i fizykochemiczne .

Badania składu fizykochemicznego wody wykazują , że woda ujmowana , pochodząca tak z lewej jak i z prawej części miasta  jest na ogół wodą o znacznej twardości /wyjątek ujęcie Przytór Wydmy/, ma podwyższoną barwę , dość wysoką utlenialność  /wyjątek ujęcie Granica/ oraz zwiększoną zawartość żelaza, manganu i amoniaku.

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

#### Ujęcie wody nr 1 Granica

Analizy fizykochemiczne ujmowanej wody ze stacji uzdatniania Granica wykazują , że woda ta posiada podwyższone ilości żelaza - ok. 1,5- 2,0 mg/dm3, manganu - ok. 0,30 -0,45 mg/dm3 i podwyższoną barwę 18-25.

Skuteczność mechanicznego uzdatniania wody bywa niewystarczająca w okresie letnim, co wiąże się z podwyższaną okresowo wydajnością i koniecznością  załączania studni ujmujących wodę o gorszych parametrach. W tym czasie obserwuje  się  wahania szczególnie zawartości manganu .

#### Ujęcie wody  nr 6 Wydrzany

Woda surowa z  UW-Wydrzany charakteryzuje się znaczną twardościa -ok.300 mg CaCO3/dm3, barwą - ok. 50 mg/dm3, żelazem - ok. 2mg/dm3, manganem - ok. 0,60 mg/dm3 , amoniakiem ok.1,5 mg/dm3 i podwyższoną utlenialnością - ok. 8,0 mg/dm3.

Po uruchomieniu nowej technologii uzdatniania w grudniu 1994 roku należy stwierdzić, że redukcja istotnych wskaźników zanieczyszczeń jest bardzo skuteczna .

ŚWINOUJSCIE PRAWOBRZEŻNE

Przeprowadzone badania analityczne wykazują , że woda z prawej części miasta –  największy problem stwarza przez  wysokie zabarwienie pochodzące z występowania dużej ilości związków organicznych, o czym świadczy wysoka utlenialność. Zawarty w wodzie surowej amoniak a także związki humusowe należą do najbardziej uciążliwych związków występujących w wodzie i ich obecność utrudnia znacznie  usuwanie zanieczyszczeń.

Jedynie woda z UW-Przytór Wydmy, ma niska barwę, jest miękka ale coraz częściej, przy zwiększonej eksploatacji, zaznaczają się, nieco wyższe od dopuszczalnych, wartości żelaza i manganu.

## JAKOŚĆ  WODY UZDATNIONEJ

ŚWINOUJŚCIE LEWOBRZEŻNE

Najbardziej eksploatowana stacja uzdatniania „Wydrzany” spełnia we wszystkich parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych dopuszczalne wartości dla wody pitnej. Sporadycznie zauważa się  zwiększoną zawartość żelaza w wodzie uzdatnionej. Nie są to jednak wartości przekraczające  stężenie dopuszczalne.

Jednocześnie, przez odpowiednie łączenie i sterowanie wydajnością studni nie stwierdza się wyraźnego wzrostu stężenia chlorków w wodzie pitnej.

Stacja uzdatniania wody „Granica” produkuje wodę o podwyższonej zawartości manganu i żelaza. Szczególnie ilość manganu wzrasta w okresie letnim, przy zwiększonej wydajności ujęcia.

ŚWINOUJŚCIE PRAWOBRZEŻNE

Woda ze stacji uzdatniania „Odra”  przekraczaj normę w zakresie  manganu , barwy  , amoniaku i utlenialności . Szczególnym problemem  jest obniżenie zawartości amoniaku w wodzie uzdatnionej.

#### WNIOSKI

Analizując wyniki badań  wody można stwierdzić dość wysoką niestabilność wskaźników , zwłaszcza w zakresie barwy, żelaza, manganu, amoniaku i utlenialności. Jest to wynikiem, między innymi, dużego udziału  w wodzie związków organicznych . Zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi  należy systematycznie prowadzić badania jakości wody z poszczególnych studni w celach eksploatacyjnych /związanych z technologią uzdatniania/ i badawczych tj. dla określenia ewentualnych zmian warunków hydrochemicznych warstwy wodonośnej.

II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WOD. – KAN.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. planuje w latach 2007 – 2010 wykonywać następujące usługi :

- pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

- działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody,

- odprowadzanie ścieków,

- usługi sanitarne i pokrewne,

- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,

- unieszkodliwianie odpadów,

- wynajem sprzętu specjalistycznego  z operatorem ,

- wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych,

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych,

- wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych,

- pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO – MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH

LATACH

Zakład Wodociągów Sp. z o.o. w latach 2007-2010 zamierza kontynuować  bądź rozpocząć  przedsięwzięcia ujęte skrótowo w załączniku tabelarycznym. W ramach realizacji poszczególnych programów ZwiK Sp. z o.o. w Świnoujściu przeprowadzi budowę sieci wod-kan. oraz prace modernizacyjne na eksploatowanych obecnie stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków .

W szczególności są to następujące działania :

A. Modernizacja ujęcia wody GRANICA , w ramach  której  planuje się realizację następujących

głównych  przedsięwzięć :

- Wykonanie nowych  studni  głębinowych na ujęciu wody GRANICA – jest to niezbędny zakres przygotowawczy  przez przystąpieniem do modernizacji  technologii stacji uzdatniania GRANICA  umożliwiające wykorzystanie pełnych  zasobów eksploatacyjnych.

- Modernizację/optymalizację ujęcia wody GRANICA  - prowadzona obecnie zgodnie z opracowanymi wytycznymi  .Wprowadzone dotychczas usprawnienia i zmiana reżimów eksploatacyjnych pozwalają na osiągnięcie parametrów wody zgodnej z norma na poziomie 90-100 m3/h. W roku 2007 zaplanowano modernizację systemu napowietrzania wody przed filtrami . Wprowadzenie powyższych czynności umożliwi w dalszej kolejności  ustalenie następnych  prac modernizacyjnych , które wymagać będą daleko niższych nakładów finansowych niż pierwotnie planowano.

- Regenerację studni eksploatowanych

B. Modernizacja ujęcia wody WYDRZANY :

- Wykonanie nowych  studni głębinowych  w ramach  zasobów ujęcia wody  Wydrzany i przeprowadzenie regeneracji kilku studni pracujących

- modernizacja złóż filtracyjnych pracujących  w technologii uzdatniania wody  ujęcia Wydrzany.

- zakup i wymiana pomp i urządzeń technologicznych.

C. Modernizacja ujęcia wody ODRA :

- Kontynuacja modernizacji  stacji  uzdatniania ODRA . Modernizacja ma zapewnić możliwość uzdatniania 120 m3/ h  wody zmieszanej  z zasobów ujęcia wody  WYDMY i  ODRA .

- Dla utrzymania możliwości korzystania z wielkości zatwierdzonych zasobów na potrzeby stacji uzdatniania ODRA na poziomie 120 m3/h spółka planuje wykonać nowe studnie głębinowe – przewidywana kwota na ten  cel to ok. 300 tys.

- Wykonanie podłączenia energetycznego UW ODRA . Dotychczas wykorzystywane zasilanie realizowane było za pośrednictwem PPD i UR ODRA.

D. Poprawa sprawności oczyszczalni ścieków :

- W roku 2006/2007 została przeprowadzona  modernizacja  programu  wizualizacji , sterowników i jednostki  centralnej  na oczyszczalni ścieków w Świnoujściu .W zakresie tej pozycji planowane jest także w  2007r.  modernizacja systemu płukania i odwadniania piasku i skratek.

- Wymiana kabla transmisji danych w 2008 r. i zakup dmuchawy powietrza

- modernizacja systemu zagospodarowania osadów z SUW Wydrzany w 2009 r.

- modernizacja , przebudowa kanałów ściekowych w obrębie hali krat i piaskownika 2010 r.

E. Zakup środków transportu

Spółka posiada kilkunastoletni tabor samochodowy , którego koszty  remontów  zaczynają być nieekonomiczne . W miarę  posiadanych  środków finansowych  należy dążyć do odnowienia środków transportu , szczególnie w zakresie potrzeb  wydziału sieci i  wydziału  remontów.

W roku 2007 zaplanowano zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby eksploatacji sieci , a w 2009 zakup dźwigu.

F. Rozbudowa i wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zakres  rozbudowy i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest corocznie uzgadniany z Miastem  w celu powiązania go z zamierzeniami Miasta w zakresie budowy i modernizacji ulic.

Na rok  2007 są to głównie następujące pozycje :

- budowa sieci wod-kan. wraz z przepompownią dla nabrzeża 87

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barlickiego – realizacja po przekazaniu środków budżetu  Miasta

- modernizacja sieci wod.-kan.w zakresie budowy , przebudowy i remontu  dróg przewidzianych przez

Miasto

Zaplanowane  koszty na realizację budowy i modernizacji sieci wod.-kan. w roku 2008 uzależnione są od pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013. W roku 2007 ZwiK Sp. z o.o. przygotowuje projekty inwestycyjne wraz z kosztorysami na następujące zadania , które zamierza przedstawić do realizacji w kolejnych latach  jako wnioski do RPOWZ:

do realizacji w roku 2008 :

- wymianę magistralnej sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej – 170 000 zł

- modernizację sieci  wodociągowej w dzielnicy Warszów , ul. Norweska , Jaracza – 450 000zł

- budowę kanalizacji tłocznej z przepompowni P-1 przy u. Chrobrego do oczyszczalni

ścieków – 3 900 000 zł

do  realizacji w roku 2009 :

- modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sosnowej, budowę

kanalizacji w ul. Okólnej – koszt 450 000 zł

do realizacji w roku 2010:

- budowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w dzielnicy

Karsibór – 4 500 000 zł

do realizacji w roku 2011:

-  budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej – 260 000 zł

W przypadku pozyskania środków unijnych na realizację powyższych zadań  należy przewidzieć w budżecie Miasta pokrycie tzw. wkładów własnych beneficjenta , których poziom w  obecnej chwili jest niemożliwy do określenia ze względu na brak przepisów szczegółowych. Przy założeniu , że będzie to ok. 30 % wartości planowanych inwestycji na rok 2008 należy zabezpieczyć kwotę 1.356.000 zł , w roku 2009 – 135.000 zł i w roku 2010 – 1.350.000 zł .

W przypadku braku pozyskania funduszy ze środków zewnętrznych, w budżecie Miasta na rok 2008 powinna zostać zabezpieczona kwota w wysokości 620 000 zł ,na wykonanie sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej , Jaracza i Norweskiej. Wynika to ze zobowiązań przedstawionych na spotkaniu z mieszkańcami Warszowa

W ramach  środków własnych Spółka planuje wykonać

w roku 2008:

- sieć wodociągową w ulicy równoległej do ul. Mostowej (ok. 250 m)

W roku  2009 :

- sieć wodociągową i kanalizacyjna w nowoprojektowanej drodze pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul.

Strzelecką ( ok. 300 m)

W roku 2010 :

- rozbudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w dzielnicy Przytór  zgodnie z planem

zagospodarowania  przestrzennego

IV. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH

Nakłady inwestycyjne przewidziane na realizację zadań inwestycyjnych  przedstawiono w załączonym planie rzeczowo – finansowym na lata 2007 – 2010.

### V. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI

Realizację planu inwestycji w latach 2007 - 20010 planuje się pokryć ze środków własnych spółki oraz ze środków pozyskiwanych z RPOWZ  na lata 2007-2013 , szczególnie w zakresie inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci wodociągowych i kanalizacyjnych .