Załącznik nr 2.2

do umowy z dnia ………………

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT

MELIORACJA  W  PARKU  ZDROJOWYM

_______________________________________________________________________

SPIS  TREŚCI

1.  WSTĘP

2.  URZĄDZENIA

3.  KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA

URZĄDZEŃ  MELIORACYJNYCH

4. KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA

SYSTEMU  MELIORACYJNEGO

5. KONTROLA  JAKOŚCI  I  ODBIÓR  ROBÓT

6.  OBMIAR  ROBÓT

7.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

8.  MAPKI

1.  WSTĘP

  - Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące utrzymania i eksploatacji  melioracji   na terenie Parku Zdrojowego w   Świnoujściu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  realizacji prac melioracyjnych  na terenie Parku Zdrojowego.

1.3. Zakres robót objętych ST

1.3.1. Odwodnienie oraz  nawodnienie terenu  zabytkowego Parku  Zdrojowego w Świnoujściu

odbywa się poprzez:

-  przepompownię wody,

- zbiorniki retencyjne,

- system rowów melioracyjnych,

- system zastawek,

- rurociąg tłoczony wody.

1.3.2. Bieżąca  kontrola  zadanych   poziomów   (minimum - maksimum)  wody  w   zbiorniku

pompowni, usuwanie  zanieczyszczeń z komory pompowni i  ze  zbiornika  przed pompownią  , odmulanie zbiornika (wg   potrzeb), nie rzadziej niż 1 raz.

1.3.3. Usuwanie  zanieczyszczeń  z  kraty  wylotowej,  okresowe   usuwanie części  zawiesin  z

komory (studni) pompowej.

1.3.4. Kontrola studni zasuw, studni wlotowej z klapy zwrotnej, usuwanie zanieczyszczeń.

1.3.5. Prowadzanie na bieżąco dokumentacji eksploatacyjnej.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca   prac    jest   odpowiedzialny  za   jakość   ich   wykonania,  zgodnie  ze  ST.

2. URZĄDZENIA

2.1.  Sieć rowów odwadniających

Rowy  odwadniające  o  długości  całkowitej  3 030 m , w tym: rowy nowe - 2 645 m, rowy

po  trasach  istniejących -  385 m  Szerokość  dna  rowów 0,50 m,  nachylenie  skarp 1:1,5;

głębokość 0,80 - 1,20 m. Ubezpieczenie skarp wykonano kiszką faszynową  020 cm.

Skarpy ubezpieczono darniną o szerokości 1,00 m, pozostałe powierzchnie skarp obsadzono

mieszanką traw z humusowaniem. Pas  terenu po obu stronach rowów  obsadzono trawą  z

humusowaniem na szerokości pasa 5,0 m.

Rowy posiadają następujące parametry:

- szerokość dna - 0,50 m

- nachylenie      - 1:1,5

- spadek            - 1%

- głębokość      od 8,0 do 1,20 m

2.2. Zbiorniki wodne - stawy parkowe

Trzy  zbiorniki wodne:

- przy rowie A2 - o powierzchni 2 170  m²

- przy rowie A7 - o powierzchni 2 131  m²

- przy rowie A9 - o powierzchni 1 163  m²

Zbiorniki zasilane są wodą ze zlewni  poprzez wstrzymanie odpływu, a zbiornik przy rowie

A2 może być  również  zasilany wodą  pompowaną ze  zlewni  i  tłoczoną  rurociągiem  do

zbiornika. Głębokość stawów ok.  2,30 m, nachylenie skarp 1:2. Stopa skarpy ubezpieczona

jest kiszką faszynową 020 cm, a skarpy darniną.

2.3.Budowle na rowach: przepusty, rurociągi, piaskowniki

Na rowach  pod alejkami  z przejazdem samochodami wbudowano przepusty typu P-2/60 z

przyczółkami  betonowymi, długości  rurociągu  8,00 m,  średnicy  rurociągu  060 cm.  Na

rowach pod alejkami spacerowymi wykonano przepusty typu P-1/60, "D"długość  8,0 m  z

przyczółkami z darniny, średnica rurociągu 060 cm. Dla celów piętrzenia wody  w  rowach

zastosowano przepusty z piętrzeniami typu  PP-1/60 długości 8,0 m, piętrzenie H = 1,20 m,

zamknięcie typu ZZ-1, bez klapy, mechanizm MS-1 wariant E. Rurociągi betonowe 060 cm

występują na rowie A  dł. 40 m z piętrzeniem  na przyczółku wlotowym i na rowie A12 dł.

25 m. Przyczółki na  rurociągach betonowych. Na  przepustach wbudowano barierki.

Przepusty piętrzące zamontowane są na rowach:

- A     - 3 szt

- A1   - 1 szt

- A2   - 1 szt

- A7   - 1 szt

- A8   - 1 szt

- A9   - 1 szt

- A12 - 2 szt

Na rowach dochodzących do zbiornika bezpośrednio przed nim, wbudowane zostały  piaskowniki z kształtek betonowych  o długości ok. 18 m każdy.

2.4. Studzienki obserwacyjne (piezometry)

Dla obserwacji poziomu wody gruntowej na  terenie odwodnionym i w parku , wbudowano system studzienek  obserwacyjnych z  rurek drenarskich "Wavin" 0180  z  filtrem z włókna

syntetycznego. Długość  studzienek  2,00 m,  zaślepione  trwale  u  dołu,  u  góry  zaślepka

ruchoma. Stożek betonowy i pokrywa betonowa chronią studzienkę przed zniszczeniem.

Rozmieszczenie studzienek wg planu sytuacyjnego w skali 1:1000 w ilości 23 szt.

Każda studzienka  została  zainstalowana, a  dziennik obserwacji i  pomiarów  stanów wody

gruntowej oraz wykres dynamiki wód gruntowych służyć będzie do  regulacji poziomu wód

w  rowach.

2.5. Melioracje - pompownia odwadniająca z budowlami towarzyszącymi

Pompownia  z  agregatem  zatapialnym  o Qp =  30  1/s,  Hn =  7,10  m  z  wlotem  z  kratką

rurociągiem  dopływowym  PVC  0315 o  dł. 4,00 m.   Wysokość  komory  H = 4000 mm,

01600mm.

Rurociąg  tłoczny  PE 0180 x 16,4  w  rurze  osłonowej  stalowej 0250 mm przycisku o dł.

60,0 m,  zakończony  klapą  zwrotną  w  studni  żelbetowej  01000 mm,  H = 3000  mm.

Rurociąg grawitacyjny od  studni  do  nabrzeża  z PVC 0315 o  dł. 10,0 m. Trójnik  Hawel

Combi w studni 01000 mm, H = 2,20 m kieruje wodę do Basenu Północnego lub zbiornika w

rowie A2.

Zbiornik wyrównawczy, posiadający skarpy  o nachyleniu 1:2  i długości 20,0 m i 10,0 m dł.

bystrotoku, ubezpieczony płytami  żelbetowymi  ażurowymi  ułożonymi na     geowłókninie.

Do  urządzeń  komunikacyjnych  należą  schody  betonowe  na skarpach  szer. 75  cm,  o

stopniach 20 x 30 cm z obustronnymi poręczami.

3. KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA  URZĄDZEŃ  MELIORACYJNYCH

3.1. Przepompownia wody oraz rurociągi tłoczne

W skład przepompowni ścieków wchodzi komora pompowa,  pompa  zatapialna oraz osprzęt

hydrauliczny i szafka sterownicza. Obok przepompowni  ścieków w  studzience  rewizyjnej

zamontowano zespół zasuw szt. 9 odpowiednio oznakowanych.

Zamontowany zespół zasuw umożliwia:

- odprowadzenie nadmiaru wody z terenu parku do kanału portowego

- okresowe uzupełnianie wody z zbiorniku wodnym przy rowie A-2

Rurociąg tłoczny do kanału portowego zakończony jest przed wylotem  studzienką rewizyjną

rozprężną z klapą.

Rurociąg  tłoczny od  zespołu   zasuw do  zbiornika  retencyjnego przy rowie A-2 ma na celu

umożliwienie  uzupełniania w  nim wody  w  okresach suchych przy pomocy przepompowni

wody. Poziom ten zostanie ustalony przez  dendrologów  dla  potrzeb  wodnych  drzewostanu

na przyległym terenie.

Zabezpieczenie wlotu do przepompowni stanowi krata stalowa. Należy na bieżąco usuwać z

niej nieczystości aby nie dopuścić do pracy pompy "na sucho".

3.2. Eksploatacja przepompowni - czynności eksploatacyjne

- nadzór nad praca pompy: częstotliwość na bieżąco co najmniej 2 razy w tygodniu,

- zachowanie czystości w przepompowni i wokół niej: częstotliwość j.w.,

- kontrola pływaków oraz ich czyszczenie częstotliwość : j.w.,

- czyszczenie komory zbiornika wg ustaleń z osobą nadzorującą eksploatacją pompowni,

- kontrola wydajności  pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby nadzorującej,

- kontrola natężenia prądu na poszczególnych fazach: 1 raz w miesiącu,

- kontrola wydajności pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby nadzorującej,

- remonty bieżące urządzeń ,

- prowadzenie zeszytu eksploatacji urządzeń przepompowni oraz karty przeglądów  pomp.

3.3. Obsługa  bieżąca

Przepompownia jest w zasadzie przepompownią  bez  obsługową,  może pracować w trybie

automatycznym lub obsługi ręcznej.

Uruchomienie jej następuje po załączeniu napięcia na  tablicy  głównej szafki  sterowniczej

wyłącznikiem głównym oraz ustawieniu  przetaczników  pracy pompy w pozycji  "auto".

Praca   pompy  oraz  załączenie  zasilania  sygnalizowane jest  lampką  kontrolną  oraz

amperomierzem umieszczonymi na tablicy sterowniczej.

Na  tablicy umieszczono  również  licznik  pracy  pompy.

Uruchomienie pompy możliwe jest również indywidualnie poprzez ustawienie przełącznika

sterowania pompy w pozycji "ręka".

Przy  wymianie  pompy  lub  usunięciu  awarii  pompy,  należy  każdorazowo   sprawdzić

właściwy  kierunek  obrotu  wirnika.  Przy  wałczeniu  pompy  zasuwy   na  rurociągu

technologicznym muszą być otwarte.

3.4. Bieżąca kontrola przepompowni - miesięczna

Oględziny stanu  przepompowni  należy  przeprowadzać  w  czasie ruchu i w czasie postoju

urządzenia. Przy przeprowadzaniu  oględzin w  czasie ruchu  urządzenia należy szczególnie

sprawdzić:

- ustawienie zabezpieczeń,

- stan przewodów ochronnych i ich podłączenia,

- przy przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju urządzenia należy usunąć

nieprawidłowości stwierdzone podczas w czasie ruchu oraz wykonać czynności

konserwacyjne w szczegółowości zwracając uwagę na stan:

- czystości urządzeń,

- układu zasilającego,

- urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,

- urządzeń zabezpieczających,

- układu sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń pomiarowych,

- połączeń elementów urządzenia.

3.5. Przeglądy okresowe – wykonuje Zamawiający

Przeglądy powinny obejmować w szczególności:

- przegląd pompy zgodnie z  instrukcja obsługi pompy,

- przegląd stanu zewnętrznego pływaków a w szczególności zapobiegnięcia  uszkodzenia

mechanicznego w postaci śladów uderzeń i wgnieceń, sprawdzić czy nadmierny osad,

który osadził się na powierzchni pływaków  nie spowodował ich nieprawidłowość w

pracy,

- sprawdzić stan kabla i przewodów , na których nie powinno być przetarć, załamań płaszcza

zewnętrznego; przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów skuteczności zerowania

i oporności i izolacji,

Zaleca się sprawdzenie połączeń elektrycznych, prawidłowości działania aparatury

kontrolno - pomiarowej tj. pływaków i termostatu,

Kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania urządzeń pomocniczych.

Remonty urządzenia należy przeprowadzać w zakresie wynikającym z wyników przeglądów

oraz terminach ściśle związanych z terminami remontów innych urządzeń technologicznych

w uzgodnieniu  Zamawiającym.

3.6. Studzienki obserwacyjne – 23 szt

-   badanie stanu wód gruntowych  dwa razy w miesiącu,

-    prowadzenie   dziennik obserwacji i  pomiarów  stanów wody  gruntowej,

4. KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA  SYSTEMU  MELIORACYJNEGO

Urządzenia melioracyjne na terenie parku wymagają odpowiedniej konserwacji i eksploatacji.

4.1. Czynności związane z eksploatacją - polegają  na :

- utrzymaniu odpowiedniego poziomu wód w rowach oraz zbiornikach wodnych,

-  utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w  rowach umożliwia zamontowana  na

obiekcie przepompowana,

- pomiarze poziomu wody w piezometrach co dwa tygodnie  (prowadzenie książki

odczytów).

- prowadzenie dziennika eksploatacji systemu melioracyjnego Parku Zdrojowym.

Poziom wody w zbiornikach wodnych   regulowany powinien  być poprzez zamontowane na

wlotach do nich zastawki.

4.2. Czynności konserwacyjne na rowach i zbiornikach  polegają głównie na:

-  co najmniej trzykrotne w  ciągu roku odmulania dna,

- co najmniej czterokrotne w ciągu roku  koszenie skarp,

- na bieżąco należy sprawdzać drożność przepustów oraz rurociągów,

- w razie ich zamulania, namuł usuwać na bieżąco,

- w miarę potrzeb uzupełnienie w wodę zbiorników,

- sprawdzanie szczelności zamknięć przy zasuwach,

- stwierdzone ewentualne nieszczelności usuwać na bieżąco,

- wszystkie odpady zielone i nieczystości należy wywieść na wysypisko śmieci, dostarczyć

Zamawiającemu karty odpadów.

Czynności konserwacyjne rowów i zbiorników wodnych należy prowadzić w sposób

uniemożliwiający uszkodzenie ich ubezpieczenia z kiszki faszynowej.

5. KONTROLA JAKOŚCI  I  ODBIORU  PRAC

5.1. Wykonawca powinien wykonywać  prace zgodnie z ST;

5.2.  Odbiór  i  ocena  wykonanych  prac  będzie  przeprowadzana  po upływie każdego miesiąca

przez  uprawnionego  przedstawiciela  zamawiającego, przez  podpisanie  protokołu  odbioru

wykonanych prac.

5.3. Na  przestrzeni całego miesiąca Zamawiający będzie kontrolować na  bieżąco jakość i zakres

prac.

Wszelkie  zaniedbania  Wykonawcy  stwierdzone  podczas  kontroli  będą  powodowały

pomniejszenie  wynagrodzenia  proporcjonalnie do  prac,  których  nie  wykonano  i  okresu

czasu występowania zaniedbań oraz dodatkowe naliczanie kar umownych.

6.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową  jest:

- szt (sztuka): zasuwy, studzienki, przepusty

- m² (metr kwadratowy): stawy, zbiorniki wodne

- m (metr) : długości -  rowy , skarpy , dna, rurociągi

- cm (centymetr):  średnica

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ustalenia dotyczące płatności określone są w umowie,  zgodnie z kwotami ryczałtowymi

podanymi  na dany miesiąc.

8. MAPKI

- ogólna Parku Zdrojowego z melioracja,

- oznaczenie rowów i zbiorników,

- szkic orientacyjny studzienek obserwacyjnych 23 szt. -   piezometry