Załącznik nr 2.2 do

SIWZ.WEZ.ZP.271.1.12/2014

Załącznik nr 2 do umowy

WEZ/         /2014

z dnia        2014 r.

Zakres rzeczowy

do postępowania nr WEZ.ZP.271.1.12.2014 dotyczącego wyboru wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Przebudowa pomieszczeń piwnicznych na bibliotekę szkolną w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staszica 17 w Świnoujściu.”

Zakres robót obejmuje:

Inwestycja obejmuje następujący zakres i kolejność robót budowlanych:

1) budynek

- roboty rozbiórkowe

- roboty ziemne;

- zbrojarskie i betoniarskie przy wykonywaniu fundamentów;

- wykonanie podłączeni kanalizacyjnego i wodociągowego

- wykonanie otoku obwodowego instalacji odgromowej;

- roboty murarskie – przyziemia, podpiwniczenie.

- montaż ścianek działowych;

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej;

- roboty związane z montażem instalacji wewnętrznych, wod.-kan., c.o. i c.w.u. oraz

elektrycznej;

- prace wykończeniowe wewnętrzne – tynki, posadzki, roboty malarskie;

ŁAWY (ŚCIANY) I STOPY FUNDAMENTOWE

Ława fundamentowa Ł-1 oprzekroju 40x40 cm zbrojenie podłużne 4#12

strzemiona fi 6 co 20 cm zgodnie z rysunkiem nr K1. Pod fundamentami wykonać

podkład z chudego betonu o gr. min. 10cm.

Wykonać belkę podwalinową pod bieg schodowy o przekroju 24 x 40 cm zbrojenie

pokazuje rysunek K2 ( wystawić pręty startowe)

Uwagi

Na łączeniach prętów #12 na długości jak i w narożach, stosować długość zakotwienia

min 45cm.

Pod całością fundamentów wykonać podkład z chudego betonu klasy C8/10 (B10) o

grubości 10 cm. Głębokość posadowienia zgodnie z rysunkiem A3. Bezwzględnie

zachować min. grubość otulenia zbrojenia dla elementów konstrukcyjnych równą 5cm od

strony chudego betonu i 7,5cm od strony gruntu.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwą penetracją wilgoci całość fundamentów w

części podziemnej zaizolować 2xpapa np. (zgodnie ze specyfikacją techniczną).

Prace ziemne przeprowadzić starannie. Grunty nie nadające się do bezpośredniego

posadowienia, zwłaszcza przypowierzchniowa warstwa gleby i nasypów do głębokości

ok. 0,6m, a także rozmoczone lub rozluźnione partie gruntu należy usunąć i zastąpić

zagęszczoną podsypką piaszczysto – żwirową stabilizowaną cementem lub chudym

betonem (kl. C8/10). Wykop należy chronić przed zalaniem wodą oraz przemarzaniem.

ŚCIANY

Wewnętrzne ściany piwniczne nośne zaprojektowano jako jednowarstwowe gr. 24 cm

wykonane z bloczków betonowych (bądź z silikatów) M6 gr. 24cm murowane na zaprawie

cementowej M7. Ściany działowe zaprojektowano jako murowane gr. 12 (gazobeton bądź

w systemie suchej zabudowy)

Ściany wewnętrzne nadziemnej części budynku(parter) zaprojektowano również jako

jednowarstwowe gr. 24 cm (warstwa nośna wykonana będzie z pustaków

gazobetonowych gr. 24cm na zaprawie cem-wap, z wykonaniem wszystkich spoin

pionowych w murze) wykończony tynkiem cementowo wapiennym.

Ułożenie pierwszej warstwy bloczków (łączonych na pióro i wpust) ma zasadniczy

wpływ na poprawność wykonania ściany w całym budynku. Pierwszą warstwę elementów

należy murować na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposób, by

bloczki zachowały stabilność (warstwa zaprawy nie powinna przekraczać 1 cm).

Bloczki wyposażone w pióro i wpust najlepiej jest murować na specjalną zaprawę

(do cienkich spoin). Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza

ryzyko miejscowego przemarzania ścian. Na oczyszczoną powierzchnię należy nanieść

warstwę zaprawy klejowej o grubości 1 – 3 mm. Równomierne ułożenie zaprawy ułatwia

zastosowanie specjalnej kielni – pacy o zębatej krawędzi (wielkość zębów 4 – 5mm).

Powierzchni bloczków nie należy zwilżać wodą.

Zaprawę można nałożyć na odległości kilku metrów. Jednak długość nakładanej

zaprawy należy dostosować do warunków atmosferycznych.

Przy murowaniu ścian z bloczków „na pióro i wpust”, zaprawę klejową

rozprowadza się tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostają nie

klejone. Układany bloczek należy starannie dosunąć do wyżłobionej ścianki

bloczka poprzedniego i docisnąć do spoiny poziomej, ostukując go gumowym

młotkiem.

WIEŃCE

Wieńce ścian wew. (podpierające strop nad pomieszczeniami piwnicznym) wykonać z

betonu C16/20 (B-20), zbroić prętami #12 ze stali A-III (gat. 34GS) oraz poprzecznie

strzemionami Ř6 ze stali A-0 (gat. St0S) co 20 cm. Na łączeniach prętów #12 na długości jak i w narożach, stosować długość zakotwienia min 45cm.

NADPROŻA

Zaprojektowano nadproża prefabrykowane L19. Prefabrykowane nadproża L19, 2szt.

na ścianie 24cm, układa się na wcześniej przygotowanych podlewkach betonowych z

betonu C16/20 bez konieczności stemplowania. Podlewki wykonujemy na całą szerokość muru i na długość min. 25cm, zbrojone górą i dołem, siatką o oczkach 10cm z prętów Ř6 ze stali A-III (34GS). Nadproża monolityczne wykonać z betonu klasy C16/20 (B-20) zbrojonego podłużnie ze stali A-III (gat. 34GS) i poprzecznie ze stali A-0 (gat. St3S).

Izolacje

termiczne:

posadzka w piwnicy - polistyren ekstrudowany XPS gr. 2 x 10cm;

przeciwwodne typu lekki:

pozioma posadzki piwniczne – folia PE 2x0,3mm ;

- pozioma ław fundamentowych – 2xpapa na lepiku (bądź termozgrzewalna)

całość wykonać zgodnie z rysunkami architektonicznymi;

Posadzki i okładziny

Posadzki w budynku wykonać jako zbrojona szlichtę cementową z betonu klasy

C16/20 (B-20), gr. 5cm + wykonać wylewkę samopoziomującą 0,5cm.

Posadzki w budynku wykończone są ceramiką (warstwa wierzchnia gres)

Wszelkie szczegóły dotyczące kolorystyki ustalić z dyrektorem placówki.

Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem przed ostatecznym zamówieniem towaru.

Na gruncie

Gres + wylewka samopoziomująca gr. 2 cm

Wylewka betonowa gr. 5 cm

izolacja folia PE gr. 0,3mm

Izolacja termiczna polistyren ekstrudowany XPS gr. 2 x 10cm

izolacja folia PE gr. 0,3 mm

podkład betonowy gr.10 B-10

Podsypka piaskowa gr. 20 cm zagęszczona di Id=0,98

grunt rodzimy

Wykończenia wewnętrzne.

· tynki wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny( bądź gipsowe) kat. III szpachlowane 2x gładzią gipsową;

sufity: cienkowarstwowy gipsowy + malowanie farbami emulsyjnymi

malowanie: farby akrylowe do malowań wewnętrznych zgodnie z kolorystyką

zaakceptowaną przez zamawiającego.

glazura: w pom. (-1,5) porządkowych glazura na pełną wysokość pomieszczenia.

listwy podłogowe: w pom. higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniach porządkowych

oraz w pomieszczeniach socjalnych, zastosować wyoblone łączniki ścienno posadzkowe.

parapety wewn.: z koglomeratu, kolor - kość słoniowa,

parapety zewn.: z blachy powlekanej w kolorystyce białej

Stolarka okienna i drzwiowa.

- drzwi wewnętrzne do pomieszczeń - płycinowe z ościeżnicami na pełną grubość ściany.

Kolor brąz. Drzwi mają posiadać zamki wpuszczan - wkładka cylindryczna z kluczem

płaskim;

KONSTRUKCJA:

* Ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF Wypełnienie stabilizujące -

plaster miodu

WYKOŃCZENIE:* Płyta HDF okleinowana

- drzwi wewnętrzne łączące istniejący budynek z projektowanym – nieocieplane z

aluminium EI30 ;

- drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku, ocieplane PCV z futryną na pełną szerokość

ściany, drzwi mają posiadać zamek wpuszczany - wkładka cylindryczna z kluczem

płaskim.

Drzwi wew. w kolorze brązowym, zewn. w kolorystyce białej;

- stolarka okienna z PCV, w kolorze białym od zewnątrz i od wewnątrz.

Przewidziane prace budowlane

Demontaż stolarki drzwiowej , okiennej (częściowo)

Likwidacja ścianek działowych

likwidacja posadzki (piwnica – wylanie nowej zgodnie z opisem)

wykonanie nowej klatki schodowej

montaż stolarki otworowej

wykonanie przebicia przez strop w celu podłączenia centrali wentylacyjnej.

Wykończenie (gładź + malowanie)

Ścianka działowa (sucha zabudowa parter)

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Instalację wody zaprojektowano z rur plastikowych w systemie rur

wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-RT. Projektowana instalację należy

włączyć do istniejącej instalacji w pomieszczeniu węzła cieplnnego.

Rura PE łączy w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu. Rurę otrzymano ze

wzdłużnie zgrzanej ultradźwiękowo taśmy aluminiowej, na którą od wewnątrz i na

zewnątrz nałożona jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o

podwyższonej stabilności cieplnej wg DIN 16833.

Połączenie systemu PE jest mechaniczne, wykonane za pomocą zaprasowania

specjalną zaciskarką lub zaciśnięcia złączki O-Ring. Armatura złączek dostępna jest

w gamie wymiarów odpowiedniej dla wymiarów rur. Stworzenie opatentowanego

systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE zapewnia łatwy i szybki montaż

instalacji sanitarnej i grzewczej. zaprasowywane:

- z niklowanego mosiądzu 14-75 mm

Przewody rozprowadzające montować w posadzce i w bruzdach ściennych ze

spadkiem 3‰ w kierunku przyborów w piwnicy instalacje prowadzić pod sufitem.

Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w tulejach

ochronnych stalowych o dwie dymensje większych od rur przewodowych.

Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub

elastycznym. Zawory odcinające ćwierć obrotowe montować przed każdym z

przyborów. Przewody ułożone w posadzce i bruzdach ściennych izolować otulinami

z pianki polietylenowej lub o podobnych właściwościach grub. min. 10 mm.

Podejścia wodociągowe do przyborów sanitarnych należy prowadzić w bruzdach

ściennych. Przed zatynkowaniem podejścia zaizolować przeciwko stratom ciepła i

roszeniu pianką polietylenową gr. 20 mm. Podejścia wodociągowe do przyborów

należy wykonać „od dołu” z zastosowaniem elastycznych przewodów

połączeniowych. Podejścia do baterii należy zakończyć przy użyciu kolan

montowanych na płytce montażowej z zaworem kątowym, kulowym typu „mini”.

Wysokość podejścia wodociągowego uzależniona jest od rodzaju przyboru i tak:

umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm poniżej górnej krawędzi przedniej ścianki.

W przypadku stosowania konsoli do urządzeń sanitarnych, podejścia montować

zgodnie z technologią właściwą dla tego typu rozwiązań.

Za wodomierzem zamontować trójnik z odejściem na instalacje p.poż i instalacje

bytową (stalowy).

Należy instalować baterie umywalkowe mieszające z regulacją termiczną oraz

blokada gorącej wody wyposażone w filtr siatkowy.

Rozmieszczenie urządzeń sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostały

przedstawione w graficznej części opracowania.

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

Ciepła woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych budynku przygotowywana jest w

pomieszczeniu węzła cieplnego (lokalizacja zgodnie z częścią graficzną projektu).

Instalację c.w. wykonać w technologii rur warstwowych PE. Rozprowadzenie i

podejścia wodociągowe zaprojektowano w bruzdach ściennych i w podłodze w

izolacji termicznej obok przewodów wody zimnej ze spadkami w stronę przyłącza

lub przyborów (w piwnicy instalacje prowadzić pod sufitem). Po próbie szczelności

zaizolować przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych

właściwościach grub. min. 20 mm.

Należy instalować baterie umywalkowe mieszające z regulacją termiczną oraz

blokada gorącej wody wyposażone w filtr siatkowy.

Należy montować zawory do wody zimnej z niebieskim uchwytem natomiast

do wody ciepłej montować zawory z uchwytem czerwonym. Podejście wody ciepłej

do armatury czerpalnej należy wykonać z lewej strony. Rozmieszczenie

urządzeń sanitarnych, trasy prowadzenia instalacji zostały przedstawione w

graficznej części opracowania.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA

Ścieki sanitarne zostały odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej

znajdującej się w pomieszczeniu węzła cieplnnego.

Pod umywalka zaprojektowano Agregat rozdrobniająco-przepompowujący SANILIFT

2K średnica odejścia ∅32.

Kanalizację należy wykonać z rur PE o średnicy ∅32 układać ją w bruzdach w

warstwie podłogi.

- Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rurociągów z tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montażowe zewnętrzne i wewnętrzne wykonać zgodnie z

„Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe,

kanalizacyjne i gazowe” wydanymi przez I.P.Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia robót ziemnych mechanicznych i ręcznych należy

przestrzegać przepisów BHP ogólnych i branżowych.

- Roboty ziemne prowadzić mechanicznie, w rejonie skrzyżowań i zbliżeń z

istniejącym uzbrojeniem wykonać ręcznie jako wąsko przestrzenne, ze zwróceniem

szczególnej uwagi.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych i montażowych należy

powiadomić zainteresowane instytucje, których istniejące uzbrojenie występuje w

rejonie prowadzonych robót.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów innych producentów o

parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody projektanta,

Ewentualne wątpliwości dotyczące wykonania przyłączy i sieci zgodnie z projektem

zgłosić przed rozpoczęciem robót do projektanta.

WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Instalację centralnego ogrzewania dla budynku zaprojektowano w układzie

poziomym, dwururowym o parametrach wody grzejnej 70/50°C. Źródłem ciepła

będzie istniejący kompaktowy węzeł cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu węzła.

Całość instalacji pracować będzie w układzie zamkniętym. Przyrost objętości wody

zostanie przejęty przez przeponowe naczynie wzbiorcze będące na wyposażeniu

węzła. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stanowić będzie

zawór bezpieczeństwa 3bary będący na wyposażeniu węzła.

Przewody c.o. dla ogrzewania grzejnikowego zaprojektowano rury wielowarstwowe

polietanowe PE. Rura wielowarstwowa PE posiada Aprobatę Techniczną COBRTI

„Instal” oraz mają Atest Higieniczny PZH oraz niemiecki certyfikat DVGW. Rury PE

są elastyczne i łatwe w kształtowaniu. Nadają się do instalacji grzewczych

grzejnikowych i podłogowych jak również do instalacji zimnej i ciepłej wody

użytkowej. Najważniejszą, bardzo istotną podczas pracy, zaletą rury jest możliwość

gięcia jej w ręku, nadawania dowolnych kształtów bez obawy o sprężynowanie.

Łączenie rur w systemie z mosiężnych łączników i tulei zaciskowych, pokrytych

trwałą warstwą niklu, umożliwiające zalewanie połączeń betonem.

Właściwości rur PE:

maksymalne parametry pracy: temperatura 95oC i ciśnienie 10 bar,

wysoki współczynnik przewodzenia ciepła λ=0,45 W/(mK),

współczynnik rozszerzalności liniowej k=0,025 mm/(mK),

niski moduł sprężystości E (550N/mm2),

małe opory przepływu wody - chropowatość bezwzględna k=0,007 mm,

minimalny promień gięcia r=5xdz (ze sprężyną 2,5xdz),

całkowicie wykluczona dyfuzja tlenu, pełne zespolenie warstwy aluminium z

zewnętrzną i wewnętrzną warstwą PE-X.

Instalację c.o prowadzić w podłodze (istniejące posadzki należy wybruzdować pod

rury).

PŁUKANIE I PRÓBY INSTALACJI

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 50°C.

Ciśnienie robocze 3,0 bar.

Ciśnienie próbne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelności winno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na

rurociąg. Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin

rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją.

Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:

rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą,

temperatura wody powinna wynosić 10 do 40°C,

podczas badania instalację należy odłączyć od źródła ciepła,

próbę należy przeprowadzić odcinkami,

przed próbą należy rurociąg dokładnie oczyścić i odpowietrzyć.

przy próbach wodnych naprężenia nie powinny przewyższać 90% wartości granicy

plastyczności przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiału oraz

powinny spełniać wymagania podane w PN-79/M-34033, obniżenie i podwyższenie

ciśnienia w zakresie ciśnień od roboczego do próbnego powinno się odbywać

jednostajnie i powoli z prędkością nie przekraczającą 0,05 MPa na minutę,

oględziny rurociągu należy przeprowadzić przy ciśnieniu roboczym lecz nie

większym niż 0,6 MPa, w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania

się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek. Po

próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach spawanych nie powinno być

rozerwań, widocznych odkształceń plastycznych, rys włoskowatych lub pęknięć oraz

nieszczelności i pocenia się powierzchni. Po zmontowaniu i przygotowaniu

rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją

eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie

przy pełnym obciążeniu. Z próby ciśnienia należy sporządzić protokół, który musi

być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.

ELEMENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne zastosowano dla pomieszczeń grzejniki płytowe CV.

Wymiary grzejników zgodnie z częścią graficzną. Projektuje się zamontowanie

grzejników z podejściem dolnym. Grzejniki z podejściem dolnym posiadają

wbudowany zawór. Grzejniki należy montować w minimalnej odległości od ściany

5cm, a od posadzki 10cm. Grzejniki są dostarczane z zaworem fabrycznie

ustawionym na najwyższą wartość współczynnika kv dla instalacji dwururowych.

Grzejniki posiadają świadectwo dopuszczenia wyd. przez COBRTI "INSTAL".

IZOLACJE TERMICZNE

Wszystkie przewody w należy zaizolować cieplnie otulinami z pianki polietylenowej

o grubościach wg poniższej tabelki (Dz.U.Nr201/2008 poz.1238). Otulina z pianki

PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej

(materiał 0,035 W(mK)

1 Średnica wewnętrzna do dn20 20 mm

2 Średnica wewnętrzna od dn20 do dn32 30 mm

3 Średnica wewnętrzna od dn32 do dn100 równa średnicy wewnętrznej rury

REGULACJA HYDRAULICZNA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Regulację hydrauliczną poszczególnych odbiorników należy zapewnić przy pomocy

zaworów grzejnikowych termostatycznych oraz automatycznych równoważących

zaworów regulacyjnych.

Przed uruchomieniem instalacji należy wyregulować przepływy na poszczególnych

obiegach i odbiornikach do wartości zgodnych z projektem i przedstawić protokół

z regulacji oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego

wpisu ma być poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Przejścia przewodów (rurociągów) przez przegrody budowlane oddzielenia

przeciwpożarowego w tulejach ppoż. lub izolowane szczelnie masami pęczniejącymi

w tulejach stalowych o odporności oddzielenia przeciwpożarowego w klasie El (na

podstawie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 par. 234), zgodnie z instrukcją producenta. Do

wykonania zabezpieczeń przepustów mogą użyte być tylko materiały posiadające

odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku została zrealizowana jednym układem

nawiewno-wywiewnym. Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizować

będzie zadanie dostarczenia świeżego powietrza i usuniecie powietrza zużytego.

Ciepło do central dostarczane będzie z nagrzewnicy elektrycznej.

Minimalne ilości powietrza przypadające na jedną osobę określone są według

normy PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania”. oraz w z zmianie do tej normy

PN-83/B-03430/Az3:2000.

Lokalizacja elementów wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych wg. części

graficznej niniejszego opracowania. Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę

parametry akustyczne zastosowanych urządzeń. Wszystkie zaproponowane

urządzenia posiadają wymagane prawem budowlanym atesty i dopuszczenia.

Instalacja wentylacji będzie uruchamiana modułem programowalnym

uruchamiającym centralę wentylacyjną wg. ustalonego z inwestorem

harmonogramu pracy.

Układ nr 1 obsługiwany będzie poprzez centrale nawiewno-wywiewną podwieszaną

z nagrzewnicą elektryczną i wydajności 720m3/h oznaczoną symbolem C1, centrala

dostarczona prze producenta z automatyką. Lokalizację panela sterującego

dokonuje użytkownik pomieszczeń podczas montażu automatyki.

Nawiew powietrza do pomieszczeń odbywać się będzie poprzez system

prostokątnych kanałów wentylacyjnych zakończonych zaworami nawiewnymi.

Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie poprzez system

prostokątnych kanałów wentylacyjnych zakończonymi zaworami wywiewnymi.

Powietrze zużyte wyprowadzane będzie przez wyrzutnie ścienną.

Krotności wymian powietrza:

Nr pomieszczenia Krotność wymian powietrza Ilość powietrza

Nawiewanego Ilość powietrza nawiewanego

-1.3 pom. Magazyn książek 2/h 376m3/h 376m3/h

- 1.2 pom. czytelni 13 osób 20m3/h/osobę 260m3/h 260m3/h

- 1.4 pom. zaplecze 2/h 85m3/h 85m3/h

PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej .

Poszczególne elementy przewodów należy łączyć ze sobą za pomocą kołnierzy z

umieszczonymi pomiędzy kołnierzami przekładkami z gumy technicznej.

Przejścia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostaną

odizolowane od przegrody przekładkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr.

min. 12 mm lub podobnym materiałem izolacyjnym. Przewody i kształtki

wentylacyjne należy bardzo starannie zaizolować cieplnie materiałami

posiadającymi stosowne atesty i mocować do konstrukcji budowlanych za pomocą

typowych podwieszeń i podpór. Izolowanie kanałów zabezpiecza ochładzaniu się

powietrza nawiewnego w przypadku ogrzewania i skraplaniu się wilgoci na

powierzchni kanału w przypadku chłodzenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przewody wentylacyjne należy

wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie ich wnętrza oraz innych

urządzeń i elementów instalacji.

Centrale jak i kanały wentylacyjne obudować płytami gk.

WYTYCZNE MONTAŻOWE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

WYKONAWSTWO

UWAGA: podczas wykonywania instalacji wentylacji należy zwrócić szczególną

uwagę na dbałość o czystość wewnętrzną kanałów wentylacyjnych i zabezpieczenie

wlotów do kanałów np. folią samo wulkanizującą się. Po zakończeniu określonych

odcinków instalacji wentylacyjnej należy wloty i wyloty zabezpieczyć. Kratki

wentylacyjne i anemostaty montować po przedmuchaniu instalacji a w przypadku

pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, kanały wentylacyjne

należy zdezynfekować.

Montaż prowadzić zgodnie z projektem wykonawczym, DTR urządzeń i opracowaniem

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

cz.II Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemysłowych. Rozdz.12

Prace rozruchowe wykonać wg PN-79/B-10440 „Wentylacja mechaniczna.

Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz „Warunków

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” – część II

Przed rozpoczęciem robót dokonać rozpoznania w zakresie warunków prowadzenia

robót oraz przygotowania placu budowy do rozpoczęcia prac instalacyjnych.

Przed montażem dokładnie sprawdzić jakość elementów i urządzeń. W przypadku

stwierdzenia uszkodzeń wymienić na nowe bez wad, lub dokonać napraw w taki

sposób, aby zagwarantować właściwą jakość montażu i żywotność elementów. Sporządzić protokół usterek elementów.

Prace rozpocząć po oględzinach miejsc montażu i wytyczeniu tras.

W pierwszej kolejności montować urządzenia podstawowe, a w dalszej kolejności

instalację podstawową. Kształtki przejściowe zamawiać po założeniu urządzeń i

ustaleniu wysokości prowadzenia kanałów wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne okrągłe zaleca się wykonać z połączeniami nasuwkowymi

za pomocą nasuwek zewnętrznych i nypli wewnętrznych z uszczelką. Sieci wentylacyjne prostokątne należy wykonać z blachy ocynkowanej wg. ogólnych zasad

wynikających z normy BN-88/8865-004/ Połączenia przewodów, kształtek i

urządzeń winny spełniać wymogi normy PN-B-76002:1996 a szczelność wymogi

normy PN-B-76001:1996 (szczelność normalna).

Mocować elementy i urządzenia z wykorzystaniem typowych systemów mocowania

instalacyjnych. Odległość mocowań przewodów o wymiarze poprzecznym do :

500mm co max. 5, co 1000m m co max. 4m

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy i ściany obłożyć należy podkładkami

amortyzującymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach

Mocować elementy i urządzenia z wykorzystaniem typowych systemów mocowania

instalacyjnych. Odległość mocowań przewodów o wymiarze poprzecznym do :

500mm co max. 5, co 1000m m co max. 4m

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy i ściany obłożyć należy podkładkami

amortyzującymi z wełny mineralnej lub innego materiału o podobnych właściwościach

na grubość ściany lub stropu.

Złącza śrubowe należy wykonać z elementów ocynkowanych.

Po montażu dokonać prób rozruchowych, pomiarów skuteczności ochrony i działania

zabezpieczeń elektrycznych.

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna być przeprowadzona regulacja

montażowa w celu uzyskania przepływów powietrza zgodnych z projektem, z dokładnością

wg normy PN-78/B-10440. Regulacje hydrauliczną instalacji należy wykonać

przed zamknięciem sufitów podwieszanych i przed zakryciem instalacji wentylacyjnej.

Do elementów wyposażonych w siłowniki lub regulatory należy zapewnić

dostęp przez wykonanie otworów rewizyjnych zamykanych na klucz patentowy.

Protokół odbioru instalacji wentylacyjnej sporządzić po uzyskaniu pozytywnych

wyników pomiaru.

OTWORY REWIZYJNE I MOŻLIWOŚĆ CZYSZCZENIA INSTALACJI WYTYCZNE.

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów

rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni

przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń

i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów

rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak

również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy

usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak

zamontowane, aby ni utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające

wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty,

najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. Nie należy stosować

wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą

powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących.

-W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary

powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub

oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary

otwory rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać,

aby krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w

którym jest umieszczony. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w

przewodach zamontowanych nad stopem podwieszanym. Należy zapewnić dostęp

w celu czyszczenia do następujących zamontowanych w przewodach urządzeń:

przepustnice ( z dwóch storn)

klapy pożarowe ( z jednej strony)

nagrzewnice ( z dwóch stron)

tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym ( z dwóch stron)

filtry ( z dwóch stron)

wentylatory przewodowe ( z dwóch stron)

POWYŻSZE WYMAGANIA NIE DOTYCZĄ URZĄDZEŃ, KTÓRE MOŻNA ŁATWO

ZDEMONTOWAĆ W CELU OCZYSZCZENIA ( Z WYJĄTKIEM KLAP P.POŻ.,

NAGRZEWNIC I CHŁODNIC).

ZASILANIE, LINIE ZASILAJĄCE ORAZ ROZDZIELNIA

Zasilanie projektowanej instalacji elektrycznej przebudowywanych pomieszczeń odbywać

się będzie zalicznikowo z projektowanej rozdzielni RCZ. Wspomniana rozdzielnia zasilana będzie zalicznikowo, wydzieloną linią zasilającą z istniejącej rozdzielni (RI) wskazanej na planie.

Istniejącą rozdzielnię tak zmodernizować by umieścić w niej zabezpieczenie powyższej linii

zasilającej.

Projektowaną rozdzielnię wykonać jako zestaw wyłączników i zabezpieczeń oraz innych

urządzeń umieszczonych w obudowie opisanej na rysunku. Rozdzielnię zaopatrzyć w oznaczenia poszczególnych obwodów i wyposażyć ją w schemat połączeń.

INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Instalację oświetlenia podstawowego wykonać przewodami wielożyłowymi YDY, ułożonymi

Zgodnie z opisem na rysunku. Osprzęt zastosować zgodnie z opisem na rysunku. Typy opraw

oświetleniowych podano na planie instalacyjnym.

INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego rozmieścić zgodnie z planem instalacyjnym.

Zastosować oprawy oświetleniowe wyposażone we własne źródła zasilania awaryjnego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zapalą się automatycznie z chwilą zaniku napięcia w rozdzielni, z której są sterowane. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego odpowiednio oznaczyć. Całe oświetlenie ewakuacyjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838.

.INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZOWYCH

Dla zasilania odbiorników jednofazowych wykonać instalację gniazd wtyczkowych

jednofazowych. Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodami YDY

3x2,5mm2.

Osprzęt zastosować i przewody ułożyć analogicznie jak przy instalacji oświetleniowej.

.INSTALACJA ELEKTRYCZNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W przebudowywanych pomieszczeniach przewidziano wentylację mechaniczną w postaci

kompletnej centrali wentylacyjnej. Instalację elektryczną wentylacji mechanicznej wykonać

zgodnie z rysunkami

i zgodnie z jej DTR (dokumentacją techniczno-ruchową).

INSTALACJA ELEKTRYCZNA POMPY TŁOCZNEJ KANALIZACJI

SANITARNEJ

W pomieszczeniu technicznym, w podpiwniczeniu przewidziano zainstalowanie pompy

tłocznej kanalizacji sanitarnej. Instalację elektryczną pompy tłocznej wykonać zgodnie z

rysunkami i zgodnie z jej DTR (dokumentacją techniczno-ruchową).

INSTALACJA PRZECIWPORAŻENIOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjęto w projektowanej instalacji

samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S. Zastosować wyłączniki

przeciwporażeniowe,

różnicowo-prądowe, bezpośredniego działania. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy

metalowe osprzętu elektrycznego oraz oprawy oświetleniowe I klasy ochronności połączyć z

przewodami ochronnymi PE. Parametry wyłączników przeciwporażeniowych określono na

schemacie. W całej instalacji nie łączyć przewodów i zacisków neutralnych "N" z przewodami i

zaciskami ochronnymi "PE". Do głównego przewodu ochronnego budynku przyłączyć

odpowiednio wszystkie metalowe instalacje i konstrukcje przebudowywanych pomieszczeń. Całą instalację przeciwporażeniową wykonać zgodnie

z PN-HD 60364-4-41:2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do użytku wykonać pomiar

rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzić skuteczność działania ochrony przeciwporażeniowej.

Wykonać instalację przeciwprzepięciową, instalując w rozdzielni odpowiednie ochronniki, zgodnie ze schematem.

UWAGI KOŃCOWE

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiały ( przewody, osprzęt, aparaty, itp.) muszą posiadać

odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania. Przed oddaniem

instalacji do użytku należy wykonać wszelkie niezbędne i określone przepisami (normami)

oględziny oraz badania (pomiary i próby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokołach,

muszą być pozytywne, spełniając określone przepisami (normami) parametry.

Zakres robót obejmuje i uzupełnia  dokumentacja projektowa.

Zamawiający z uwagi na charakter i funkcję budynku (Szkoła Podstawowa) wymaga od  Wykonawcy prowadzenia robót z zachowaniem należytego porządku (sprzątanie na bieżąco) placu budowy jak dla obiektu czynnego w trakcie robót.

## WYKONAWCA: