## WYTYCZNE TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO MIEJSKIEJ

## SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Dotyczy: przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia projektowanej przebudowy ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Matejki w Świnoujściu.

# Określenie miejsca włączenia

Za miejsce odbioru wód opadowych z części przebudowywanej ul. Wojska Polskiego należy przyjąć istniejącą studnię betonową wybudowaną na rurociągu betonowym o średnicy Ø500 mm zlokalizowaną na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i ulicy Matejki w Świnoujściu

# Wymagania na etapie projektowania

### Wymagania formalne

- Na etapie projektowania wskazany jest kontakt projektanta z zarządcą / właścicielem sieci kanalizacji deszczowej w celu uściślenia koncepcji projektowej w zakresie przebiegu trasy, lokalizacji studni oraz rozwiązań technicznych w obszarze pasa drogowego.

- Projekt powinien być opracowany na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 oraz powinien zawierać obliczenia ilości odprowadzanych  ścieków deszczowych.

- Zaprojektować należy materiały o odpowiedniej wytrzymałości i posiadające atest do stosowania w budowie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

- Projekt budowlany i wykonawczy wymaga uzgodnienia z Wydziałem Inżyniera Miasta przed złożeniem go na naradę koordynacyjną. Jeden egzemplarz projektu wykonawczego na etapie uzgodnień pozostaje w Wydziale Inżyniera Miasta.

### Wymagania projektowe

- Studnie lokalizowane w pasie drogowym projektować z elementów betonowych Ø1000 mm lub Ø1200 mm z osadnikiem o głębokości 0,5 m oraz włazami żeliwno-betonowymi dostosowanymi  do rodzaju ruchu.

2.  Wpusty uliczne projektować jako wpusty żeliwne z zawiasami oraz zabezpieczeniem

śrubowym, montowane na studzienkach z elementów betonowych Ø450, z osadnikiem 0,5 m,

dostosowanymi do rodzaju ruchu.

3.  Zastosować materiały o odpowiedniej wytrzymałości i posiadające atesty do stosowania w

budowie zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.