Świnoujście 07.07.2015 r.

## WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA I PRZEBUDOWY MIEJSKIEJ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

Nr bieżący warunków: WTP.OU. 02/15

Dotyczy: 	projektowania oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na przedłużeniu ulicy Trentowskiego w Świnoujściu.

- Zaprojektowane oświetlenie winno obejmować jezdnię oraz występujące ciągi piesze i rowerowe budowanej ulicy.

- Projekt oświetlenia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokonać wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod projektowaną budowę.

- Projektant winien zaprojektować najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne oświetlenie uliczne, które będzie spełniało wymagania dobranej, przez Projektanta w porozumieniu z Inwestorem, grupy i klasy oświetleniowej dla danej drogi (ulicy).

- Zastosować słupy oświetleniowe stalowe o zewnętrznej warstwie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej II, np. typu SP-4W z wysięgnikiem WTM-20/1 lub równoważny, tj. analogiczne jak na sąsiadujących ulicach: Uzdrowiskowej i Trentowskiego oraz na wszystkich istniejących dojściach na plaże. Typ uzgodnić z Inwestorem. Przedłożyć karty katalogowe.

- Zastosować oprawy z sodowym źródłem światła (ze względu na uzyskanie optymalnych parametrów i dużego rozstawu słupów sugerowana moc źródeł światła 100W), II klasy izolacji, stopień ochrony min. IP 65 z kloszem mlecznym z poliwęglanu odpornego na promieniowanie ultrafioletowe (PC-UV), np. OW-S 100 W lub równoważna z kloszem typu szyszka, tj. analogiczne jak na sąsiadujących ulicach: Uzdrowiskowej i Trentowskiego oraz na wszystkich istniejących dojściach na plaże. Typ uzgodnić z Inwestorem. Przedłożyć karty katalogowe.

- Zasilanie projektowanego oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego zaprojektować z najbliższej istniejącej latarni oświetleniowej zlokalizowanej przy wejściu na plażę lub przy przedłużeniu ulicy Trentowskiego, która jest zasilana z szafki oświetleniowej nr 1 zlokalizowanej przy promenadzie nadmorskiej (na odcinku pomiędzy ulicami: Energetyków i Powstańców Śląskich).

- Projektant winien dla wskazanej wyżej szafki oświetleniowej określić moce: zainstalowaną i niezbędną moc przyłączeniową (uwzględniającą rozruch oświetlenia), które będą uwzględniały projektowane oraz istniejące oświetlenie. Należy przedłożyć je Inwestorowi celem ewentualnego wystąpienia do ENEA Operator Sp. z o.o. z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Bilans mocy należy zamieścić w obliczeniach i na schemacie ideowym.

- Sieć oświetlenia zaprojektować kablem YAKY 4x..... mm2 (o przekroju nie mniejszym niż 25 mm2) z płaskownikiem Fe/Zn.

- W słupach zastosować złączki kablowe typu IZK. Wszystkie słupy łączyć z bednarką za pomocą przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

- Szczegóły techniczne, w zakresie przyłączenia do istniejącej sieci oświetleniowej, należy uzgodnić z konserwatorem oświetlenia ulicznego przy udziale Inwestora.

- Wersja elektroniczna projektu (w formacie pdf) musi być tożsama z wersją papierową, tj. musi być zachowana kolejność projektu, muszą być wszystkie załączniki oraz podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiającemu projekt również w rozszerzeniu dwg.

- Na planie sytuacyjnym należy pokazać krawężniki, tereny zielone, przejścia przez jezdnie itd. Powyższe należy pokazać w taki sposób, aby były dobrze widoczne trasy kabli i lokalizacja latarń (odpowiedni dobór kolorów itp.).