Załącznik nr 2.2 do

SIWZ.OSiR.ZP.2./2015

Załącznik nr 2 do umowy

OSiR/         /2015

z dnia        2015 r.

Zakres rzeczowy

do postępowania nr OSiR.ZP.2.2015 dotyczącego wyboru wykonawcy robót objętych zadaniem pn.: „Rozbudowa i remont budynku domu noclegowego OSiR „WYSPIARZ”

w Świnoujściu.”

Zakres robót obejmuje:

Roboty budowlane:

Fundamenty i ściany fundamentowe:  Istniejące: żelbetowe ławy i ściany fundamentowe Projektowane: Poziom posadowienia nowych ław fundamentowych dostosować do poziomu posadowienia fundamentów budynku. Projektowane ławy i ściany fundamentowe ewakuacyjnej klatki schodowej wykonać jako żelbetowe. Stal konstrukcyjna – RB500W, strzemiona St3S, podbeton C12/15, beton konstrukcyjny C20/25 – wodoszczelny (W8). Ściany fundamentowe wyprowadzić 20cm ponad powierzchnie gruntu w wyjątkiem otworu drzwiowego. Pręty zbrojenia ściany fundamentowej należy wkleić w ścianę istniejącą na głębokość przynajmniej 15cm, przy czym pręty ław wkleić w istniejące ławy żelbetowe na głębokość 20cm. Do wklejania użyć kleju np. firmy Hilti. 4.2 Ściany konstrukcyjne nadziemia:  Istniejące: ściany konstrukcyjne z gazobetonu gr. 24cm Projektowane: projektowane ściany ewakuacyjnej klatki schodowej wykonać jako dwuwarstwowe z pustaków ceramicznych gr. 25 np. Protherm P+W, układane na zaprawie cem.- wapiennej oraz dociepleniem warstwą styropianu. Należy wykonać przeszycie łączenia istniejącej ściany z nową oraz zakotwić w ścianie istniejącej dwoma prętami  Φ8 na głębokość min. 15cm w co drugiej spoinie bloczka Protherm. Całkowita długość łączników – ok. 30cm. Żelbetowy cokół należy oddzielić od ścian nadziemia podwójną warstwą papy. 4.3 Przebudowa istniejącej wewnętrznej klatki schodowej: Istniejąca: Drewniane stopnie na metalowych płaskownikach mocowane do stalowych policzków z IPN 160 i IPN180, obite drewnem. Spocznik międzypiętrowy żelbetowy. Projektowane zmiany: Należy usunąć drewniane stopnie, drewniane obicia oraz metalowe płaskowniki podtrzymujące stopnie. Należy usunąć istniejące balustrady wraz z stalowymi słupkami. Istniejące belki stalowe oczyścić z farby. Wykonać nowe stopnie wg rys. 14. Zamocować nowe stalowe balustrady wg rys. 14, wraz ze stalowymi pochwytami. Nie wykonywać pochwytu mocowanego do ściany, gdyż zawęża szerokość biegu. Całość konstrukcji stalowej pomalować farbami pęczniejącymi np. Steelguard lub innymi o podobnych parametrach do uzyskania R60. Okładziny schodów i spocznika wykonać z twardego drewna liściastego np. jesionu. 4.4 Konstrukcja projektowanych schodów żelbetowych: Konstrukcje biegów wykonać z betonu C20/25, stal konstrukcyjna RB500W, strzemiona St3S. Pręty rozdzielcze nr 5 należy wkleić w wieńce budynku istniejącego na głębokość 20 cm – wieniec między piwnicą a parterem oraz miedzy parterem i piętrem. Okładziny stopni i spocznika wykonać z płytek ceramicznych. Żelbetowy cokół należy oddzielić od ścian nadziemia podwójną warstwą papy. Wykonać metalowe balustrady. 4.5 Wymiana nadproża w drzwiach z parteru na projektowaną ewakuacyjną klatkę schodwą. Należy wymienić nadproże na podwójne strunobetonowe wys. 14cm zapewniając podparcie min. 20 (ze względu na gazobeton ścian zewnętrznych) na istniejącej ścianie zewnętrznej.  4.6 Wieńce: Istniejące: Wieńce żelbetowe. Projektowane: Wieńce projektowanej klatki schodowej z betonu C20/25, stali konstrukcyjnej RB500W, strzemion St3S (φ6 co 20cm) wykonać: - nad piwnicą i parterem – w poziomie wieńca istniejącego. Pręty projektowanego wieńca zakotwić w wieńcu istniejącym na głębokość 20cm. Wieniec klatki w poziomie parteru mija obwiedniowo drzwi do nowoprojektowanej klatki, tworzy nadproże nad wejściem i schodzi ponownie do poziomu parteru.

- wieniec stropowy wykonać na wieńcu istniejącym po uprzednim rozebraniu fragmentu murka ogniowego. Wieniec stropowy wykonać schodkowo z projektowanym spadkiem 5%.  Wszystkie naroża wzmocnić prętami typu „L” - 4 Φ12 ze stali A-IIIN (RB500W) 4.7 Stropodach: Istniejący: strop WPS Projektowany: Strop nad ewakuacyjną klatką schodową - Teriva 4.0\1 wysokości 24cm z nadbetonem. Belki stropowe układać ze spodkiem 5%. Strefy podporowe zbroić siatkami podporowymi np.i P2 firmy Stropex. Należy wykonać dodatkowe żebro rozdzielcze - 2 Φ12 ze stali A-IIIN (RB500W). Do konstrukcji stropu użyć beton C20/25 (B25). Należy przestrzegać warunków minimalnego podparcia - np. minimalne oparcie Stropex Teriva 4.0\1  na murze 8cm. Belki stropowe układać na kształtkach wieńcowych. Na stropie ułożyć paroizolację z 2x folia PE, następnie t.z. styropapę gr. 20cm – EPS 100, λ=0,036 np. Knauf Therm Lamin Expert. Styropapę należy mocować łącznikami zgodnie z wytycznymi danego systemu montażu, pamiętając o wzmocnieniu zamocowania w strefach narożnych i brzegowych. Następnie położyć warstwę z termozgrzewalnej papy wierzchniego krycia i zgrzać do wypłynięcia bitumu. 4.8 Tynki wewnętrzne: Istniejące: cementowo-wapienne  Projektowane: tynki projektowanej klatki schodowej – cementowo-wapienne kat. III, wytrzymałość na ściskanie min. 2MPa 4.9 Tynki zewnętrzne: Istniejący: tynk cementowo-wapienny Projektowany: strukturalny tynk cienkowarstwowy na warstwie dociepleniowej ze styropianu wzmocnionej siatką systemową zatarty do faktury typu baranek. 4.10 Podłogi i posadzki: Istniejące: Posadzki części domu noclegowego – panele. Projektowane: Warstwy podłóg i posadzek projektowanej ewakuacyjnej klatki schodowej pokazano w części graficznej. Wylewkę betonową na styropianie, zbrojoną siatką stalową wykonać z betonu C20/25. Nową podłogę na gruncie wykonać jako „pływającą” (oddzieloną od ścian izolacją). UWAGA: KRUSZYWO ZASYPOWE POD POSADZKĄ  NA GRUNCIE EWAKUACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ ZAGĘSZCZAĆ MECHANICZNIE WARSTWAMI CO 30 cm DO UZYSKANIA JEDNOLITEGO STOPNIA ZGĘSZCZENIA ID=0,99. W pomieszczeniach 0.1, 0.2, 0.3 i 1.1 projektuje się usunięcie paneli i wykonanie ceramiki podłogowej. 4.11 Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie:             Istniejące: Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Projektowane: Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Przekrój rynien Φ125mm i rury spustowych Φ90 – rozmieszczonych zgodnie z częścią graficzną. Odprowadzenie wody – rozsączanie po gruncie w granicach  działki. 4.12 Wykucia i zamurowania: Projektuje się likwidację ściany działowej pom. 1.15 (inwentaryzacja) oraz wykucie otworu drzwiowego (oraz montaż drzwi o odporności ogniowej EI30) z piętra do projektowanej ewakuacyjnej klatki schodowej. Projektuje się wykonanie ściany działowej między pomieszczeniem 0.2 i 0.3 z gazobetonu gr. 12cm, z tynkiem cienkowarstwowym gr. 1,5 cm oraz montaż drzwi o odporności ogniowej EI30.

Stolarka drzwiowa i okienna: Istniejąca wewnętrzna: drzwi płycinowe Istniejąca wewnętrzna: okna i drzwi PCV, drzwi drewniane: Projektowana: - okna projektowanej klatki schodowej o współczynniku przenikania <1,3 Wm2/K. - drzwi : – projektuje się wymianę drzwi z piwnicy i parteru, oraz montaż nowych drzwi na piętrze do nowej klatki ewakuacyjnej o współczynniku przenikania 1,7 Wm2/K oraz odporności ogniowej EI30.  - drzwi zewnętrzne projektowanej klatki schodowej o współczynniku przenikania 1,7 Wm2/K oraz odporności ogniowej EI30. - drzwi między pomieszczeniami 0.2 i 0.3 o odporności ogniowej EI30 - drzwi do pomieszczenia 0.5 EI 60 4.14 Izolacje: 4.14.1 Izolacje termiczne: Istniejące: brak Projektowane:  - ściany nadziemia projektowanej klatki schodowej ewakuacyjnej – styropian fasadowy λ=0,035 - gr. 15cm - posadzka projektowanej klatki schodowej ewakuacyjnej – styropian EPS 100, λ=0,035 – gr. 10cm - ściany fundamentowe projektowanej klatki schodowej ewakuacyjnej – EPS 120 – o podwyższonej odporności na wilgoć - stropodach projektowanej klatki schodowej ewakuacyjnej - EPS 100, λ=0,036 gr. 20cm. 4.14.2 Izolacje przeciwwilgociowe: - ściany fundamentowe – izolacja z mas KMB - posadzka – 2x papa termozgrzewalna - między ścianami fundamentowymi i nadziemia – 2xpapa  - dach klatki – papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 4,2mm (SBS) na stryopapie. 4.15 Podniesienie odporności ogniowej ścian i stropu pom. 0.5 Pomieszczenie nr 0.5 służyć będzie za hydrofornię dla podniesienia ciśnienia w wewnętrznych hydrantach. Pomieszczenie to musi spełniać następujące wymogi: - ściany REI 120 - stropy REI 60 - drzwi EI 60 W celu podniesienia odporności ogniowej dwóch ścian działowych i stropu projektuje się obudowę ścian działowych oraz stropu do spodu płytami typu CONLIT 150 gr. 20mm lub innymi o podobnych parametrach oraz dokładne uszczelnienie przejść instalacyjnych klejem typu CONLIT GLUE lub innym o podobnych parametrach. Dodatkowo należy poszerzyć otwór drzwiowy i zamocować drzwi EI 60 (80/200). 4.16 Opaska betonowa: Wokół projektowanej klatki ewakuacyjnej wykonać opaskę betonową o wymiarach 15x50cm z betonu C16/20 4.17 Instalacje wewnętrzne: Projektowane zmiany w instalacji elektrycznej – wg odrębnego opracowania Projektowane zmiany w instalacji wod.-kan. i c.o. – wg odrębnego opracowania

4.18 Pozostałe niezgodności z warunkami p.poż jakie należy usunąć zgodnie z ekspertyzą nr 7/2015 - wszystkie pomieszczenia na 1 piętrze otwierane na korytarz wyposażyć w samozamykacze - usunąć wszystkie okładziny drewnopochodne ścian korytarza na parterze o raz na piętrze  - stanowisko recepcji wykonać z materiałów trudnozpalnych POZOSTAŁE

Zabezpieczenia przeciwpożarowe:

Obiekt zalicza się do budynków niskich (N). Piwnicę budynku należy zaliczyć do kategorii PM≤500MJ/m2, pater budynku do kategorii ZLIII a piętro do ZLV. Osobną strefę pożarową stanowi pom. nr 0.5, gdzie projektuje się urządzenie do pobicia ciśnienia wody w wewnętrznych hydrantach 25. 5.1 Wymagana klasa odporności pożarowej i ogniowej  w budynku. Wymagana klasa odporności  pożarowej  budynku C. 5.1.1 Wymagane klasy odporności ogniowej elementów budynku: - główna konstrukcja nośna – R60  - konstrukcja dachu – R15 - stropy – REI60 - ściany  zewnętrzne– EI30 (w pasach międzykondygnacyjnych wraz połączeniami ze stropami - ściany wewnętrzne, ściany obudowy dróg ewakuacyjnych – EI15 - przekrycie dachu – RE15 - ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej – REI 60 - biegi i spoczniki schodów R60 5.1.2 Wymagania klasy odporności ogniowej pomieszczenia 0.5 z urządzeniem do podbicia ciśnienia wody w wewnętrznych hydrantach 25 stanowiącego osobną strefę pożarową. - ściany  – REI 120 - strop    -  REI 60. - drzwi – EI 60. 5.2 Rozbudowa i remont budynku: Projektowana rozbudowa i remont budynku ma na celu spełnienie powyższych wymogów,  wynikających z Ekspertyzy Technicznej nr 7/2015 dotyczącej bezpieczeństwa p.poż wykonanej przez rzeczoznawcę p.poż. mgr A. Piątkowskiego i rzeczoznawcę do spraw budowlanych mgr inż. arch. M. Furmańczyka z uwzględnieniem postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.37.2015. 5.3 Projektowane zmiany: 5.3.1 Budowa nowej ewakuacyjnej klatki schodowej.  Projektuje się usunięcie ścianki działowej i usuniecie pomieszczenia gospodarczego na końcu korytarza na piętrze, wykucie otworu i montaż drzwi ewakuacyjnych w klasie EI30. Wymianę drzwi do piwnicy i na parter w elewacji południowej na EI30. Ze względu na klasę odporności ogniowej ściany południowej REI120 i wymianę drzwi w ścianie południowej na EI30, nie jest wymagane zapewnienie odporności ogniowej projektowanej klatce schodowej.

5.3.2 Remont schodów wewnętrznych. Projektuje się remont schodów wewnętrznych, usunięcie drewnianych elementów konstrukcyjnych, drewniaych okładzin oraz balustrad. Wyremontowana klatka schodowa o konstrukcji stalowo – żelbetowej. Stalowe elementy konstrukcyjne pomalowane farbami pęczniejącymi do uzyskania odporności ogniowej R60, drewniane okładziny z trudnozapalnego drewna liściastego. Biegi po remoncie o szerokości 120. Spoczniki szer. 117 – możliwe odstępstwo po uwzględnieniu uwag postanowienia Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr WZ.5595.37.2015. 5.3.3 Usunięcie wszystkich okładzin drewnopochodnych ścian korytarza na parterze oraz na piętrze. 5.3.4 Wszystkie pomieszczenia na 1 piętrze otwierane na korytarz wyposażyć w samozamykacze. 5.3.5 Wykonanie stanowiska recepcji z materiałów trudnozapalnych. 5.3.6 Wyposażenie budynku w wewnętrzne hydranty 25 z wężem półsztywnym. Pompy hydroforni podłączyć do prądu przed głównym wyłącznikiem prądu – wg projektów branżowych. 5.3.7 Wszystkie drogi ewakuacyjne oświetlone sztucznym światłem wyposażyć w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodnie z PN - wg projektu branżowego 5.3.8 Drzwi do pomieszczeń na piętrze, otwierane na korytarz należy wyposażyć w samozamykacze. 5.3.9 Na podeście wejściowym klatki schodowej (na paterze, w obrębie stanowiska recepcji) i na korytarzu piętra zamocować autonomiczne czujki dymowe obejmujące zasięgiem klatkę schodową i korytarz. Czujki połączyć tak, aby wykrycie pożaru przez jedną z nich powodowało uruchomienie sygnału we wszystkich czujkach - wg projektu branżowego 5.3.10 Na klatkach schodowych zainstalować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN - wg projektu branżowego. 5.3.11 Zamknięcie wewnętrznej klatki schodowej na poziomie recepcji drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30, osadzonymi w ścianie o klasie odporności ogniowej EI60 5.3.12 Obiekt wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu – wg projektu branżowego 5.3.13 Zamiany w pom. 0.5 – hydroforni W celu podniesienia odporności ogniowej dwóch ścian działowych i stropu projektuje się obudowę ścian działowych oraz stropu do spodu płytami typu CONLIT 150 gr. 20mm lub innymi o podobnych parametrach oraz dokładne uszczelnienie przejść instalacyjnych klejem typu CONLIT GLUE lub innym o podobnych parametrach w celu uzyskania takich samych parametrów przepustów jak dla przegród. Po wykonaniu projektowanych zmian ściany i strop będą spełniały klasę odporności ogniowej REI 120 Dodatkowo należy poszerzyć otwór drzwiowy i zamocować drzwi EI 60 (80/200).  5.4 Dodatkowe uwagi: 5.4.1 Obiekt wyposażyć w gaśnice. 5.4.2 Na ścianach umieścić następujące instrukcje: - Instrukcję Przeciwpożarową Ogólną. - instrukcję o zasadach postepowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń. Dla obiektu opracować „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego”.

5.4.3.Umieścić znaki ewakuacyjne i znaki ochrony przeciwpożarowej oraz oznaczyć główny wyłącznik energii elektrycznej i przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zgodnie z PN. 5.4.3 Obiekt wyposażony w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w wysokości 10dm3/s z hydrantu sieci miejskiej, w odległości 75m od budynku. 5.4.4 Obiekt posiada dojazd – drogę pożarową.

Roboty sanitarne:

INSTALACJA WODOCIĄGOWA P.POŻ.

Sieć wodociągowa

Źródłem zasilania hydrantów w wodę będzie istniejąca wewnętrzna sieć wodociągowa (zalicznikowa) ,miejsce włączenia w części graficznej symbol "W" . Projektuję się wykonanie niezależnego zasilania w wodę projektowanej instalacji p.poż oraz zamontowanie zaworu "pierwszeństwa" na istniejącym odgałęzieniu wody zimnej dla celów bytowo-gospodarczych odrębne do instalacji hydrantowej. Wszystkie instalacje p.poż muszą być włączone przed projektowanym zaworem pierwszeństwa lecz za istniejącym wodomierzem .

Zakłada się równoczesną pracę dwóch zaworów hydrantowych. Zawory hydrantowe w ilości 4 szt. na parterze oraz 2 szt. na piętrze . Hydranty wyposażone będą w węże półsztywne o dł. 30 m z prądownicami. Zawory hydrantowe z wężami i prądownicami umieszczone będą w szafkach naściennych jak w części graficznej . W budynku projektuję się jeden pion P1idący na piętro.  Hydranty montować 1,35-1,40 cm nad posadzką.

Projektuje się wewnętrzną sieć wodociągową od projektowanego miejsca włączenia z rur stalowych ocynkowanych Ø40 oraz Ø25 do nowo projektowanych hydrantów. Przejście wodociągu pod posadzką wykonać w rurze osłonowej  Ø65 [mm], a przestrzeń między rurami wypełnić pianką poliuretanową rozprężną. Rury łączone na gwint. Wszystkie przewody poziome prowadzić w posadzce.

Celem niniejszego projektu jest zbudowanie instalacji p.poż do nowo projektowanych hydrantów DN25 , hydranty wiszące na ścianie. Umiejscowienie hydrantów oraz pionów pokazano w części graficznej. Pion i przewody główne zasilające wykonać z rur ø40 , natomiast gałązki do hydrantów z rur Ø25.  Dla poprawienia i zagwarantowania prawidłowego ciśnienia w instalacji p.poż projektuję się zestaw hydroforowy z trzema pompami w układzie równoległym z elektronicznie regulowaną prędkością obrotową , V=7,2m3/h , H=50m. Dany zestaw zamontować na sieci wodociągowej w pomieszczeniu 0.50 (pomieszczenie gospodarcze).

3.2   Zestaw hydroforowy dla inst.p.poż - dobór

Zapotrzebowanie wody dla celów p.poż:

czynne 2 zawory hydrantowe DN25 o wydajności 1,01 l/s każdy qp.poż=2x1,0=2,0 l/s=7,2m3/h

Przyjęto minimalne ciśnienie w sieci miejskiej psieci=2bar=20 m sł.wody

Wysokość hydrostatyczna Hst=1bar=10 m sł.wody

Wymagane minimalne ciśnienie na zaworze hydrantowym 25 przy przepływie 1l/s pzaw25=2bar=20 m sł.wody

Opory przepływu liniowe i miejscowe Δp1+m=1,3bar=13 m sł.wody

Całkowite straty ciśnienia na instalacji wynoszą : Δpc=Hst+pzaw25+Δp1+m=1bar+2bar+1,3bar=4,3 bar= 43m sł.wody

Wymagana wysokość podnoszenia zestawu hydroforowego wynosi : Pmin=43 mH2O

Wydajność: Qp.poż 2 x 1,0= 2,0 l/s=7,2 m3/h   Dla powyższych danych dobrano zestaw hydroforowy typ ZH-ICL/S 3.4.50 pompy ICV 3x0,75[kW]  f-my InstalCompact bądź porównywalny innej firmy o takich samych parametrach. Zasilenie elektryczne zestawu hydroforowego należy wykonać przewodami PH90 odpornymi na wysoką temperaturę . Zasilanie musi być podłączone z przed wyłącznika głównego prądu dla budynku. Wysokość podnoszenia zestawu to 50 mH2O Przyjęto że zestaw będzie się składał z trzech pomp pionowych wirowych wielostopniowych, wysokosprawnych-dwie pompy dają pełną wymaganą wydajność układu pompowego , trzecia pompa spełnia funkcję zastępczą. Całkowita moc zainstalowana 2,25[kW] (3x0,75kW)

Mechanika i zastosowana armatura: Pompy  zamontowane będą na ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej , masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni.Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OD18 N9 jest to stal o zawartości 18 % chromu i 9% niklu

Układ mechaniczny wyposażony będzie następująco: -armatura na ssaniu pompy-zawory odcinające -armatura na tłoczeniu pomp-zawory odcinające, zawory zwrotne -kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych -membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne sieci -konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej -manometry kontrolne z czujnikiem ciśnienia -OBTDN40-obejście testujące wyposażenie w elektrozawór

Pomieszczenie techniczne  nr.050(pomieszczenie gospodarcze) w którym przewidziano montaż zestawy hydroforowego p.poż musi spełniać poniższe wymagania: 1.Pomieszczenie musi stanowić odrębną strefe pożarową 2.Ściany oddzielenia pożarowego klasy REI120 3.Strop w pomieszczeniu klasy REI120 4.Drzwi wejściowe klasy EI60 otwierane na zewnątrz 5.Wszystkie przejścia instalacji przez ściany i strop muszą posiadać        uszczelnienia klasy EI120 6.Zestaw hydroforowy musi być zasilany kablem elektrycznym o odporności pożarowej PH90 z przed wyłącznika głównego prądu w budynku.

Zawór pierwszeństwa

W celu zabezpieczenia instalacji p.poż przed brakiem wymaganej ilości wody i ciśnienia w czasie pożaru , zaprojektowano na głównym istniejącym rurociągu dostarczającym wodę do celów bytowo gospodarczych.

Zadaniem zaworu pierwszeństwa jest odcięcie dopływu wody do instalacji bytowo-gospodarczej , jeżeli ciśnienie za zaworem spadnie poniżej wymaganego przez instalację p.poż . Dla projektowanej inst.p.poż przyjęto minimalne wymagane ciśnienie na zasileniu (przed zestawem hydroforowym) p=2 bar

Zaprojektowano elektromagnetyczny zawór pierwszeństwa DN50 typ EV220B NC (normalnie zamknięty w przypadku braku zasilania elektrycznego) współpracujący z presostatem typ BCP3 . Presostat zostanie zainstalowany na zasileniu instalacji p.poż przed zestawem hydroforowym . W celu zapewnienia  pierwszeństwa dostawy wody dla celów p.poż oraz zestawu hydroforowego zasilić przez układ podtrzymania napięcia (UPS).

3.3   Wytyczne wykonania i eksploatacji              Przewody dla całej instalacji przeciwpożarowej będą wykonane z rur stalowych ocynkowanych wg TWT-2 łączonych na gwint. Przewody należy izolować antyroszeniowo otuliną grubości 9[mm] firmy Thermaflex-typ FRZ bądź porównywalne i tych samych parametrach.

Instalacje wodociągową przeciwpożarową wykonać zgodnie z normą PN-B02865 ( Ochrona przeciwpożarowa budynków oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów- Dz.u.nr109 z dnia 22.06.2010r.) Przed zaizolowaniem przewodów instalację należy poddać próbie ciśnieniowej wg PN-B-02865

Wodę z instalacji p.poż należy przynajmniej raz na kwartał wymieniać poprzez zawory upustowe DN20 zamontowane w szafach hydrantowych na ostatnich kondygnacjach. Pojemność zładu około 300 l , wydatek dwóch zaworów DN20 wynosi 2x0,5l/s=1l/s . Czas wymiany zładu instalacji wyniesie około 5 min

Roboty elektryczne.

Zakres opracowania obejmuje: -  rozdzielnice elektryczne, -  instalację gniazd wtykowych 1-fazowych 230V na korytarzu -  instalację oświetlenia podstawowego na korytarzu i klatkach schodowych, -  instalację oświetlenia awaryjnego , na korytarzu i klatkach schodowych -  instalację oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzu i klatkach schodowych,

Podstawy doboru elementów instalacji  a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 nr75 poz690 z zmianami) b) Prawo budowlane c) Dobór zabezpieczeń przed prądem przeciążeniowym zgodny  z: PN-IEC 60364-4-433 d) Dobór przewodów – zgodny z: PN –IEC 60364- 5-523. e) Kryteria użytkowania dla poszczególnych pomieszczeń zgodny z: PN-IEC 60364-3 f) Dobór i sprawdzenie ochrony przed porażeniem elektrycznym zgodny  z: PN-HD 60364-4-41 g) Dobór oświetlenia miejsc pracy we wnętrzach zgodny z: EN 12464-1 h) Dobór opraw oświetleniowych zgodny z: PN-HD 60364-5-559

Opis techniczny  instalacji Obiekt zasilany liniami kablowymi nn 0,4kV. Zasilanie bez zmian – istnieje konieczność przełożenia kabli ze względu na kolizję z projektowaną przebudową i wielkością projektowanych sanitariatów. Trasy kabli po przebudowie naniesino na rysunku E! 1. Zasilanie energetyczne budynku - Grupa przyłączeniowa: IV (czwarta) - Moc przyłączeniowa: istniejąca bez zmian

Rozdzielnice elektryczne W projektowanej instalacji należy użyć rozdzielnicę, TE:  • Rozdzielnicę wnękową EKINOXE TX2x18 z wyposażeniem wg rysunku E1 Na przewodach obwodów w rozdzielnicach nanieść trwałe oznaczniki obwodów identyczne z oznaczeniami umieszczonymi na drugich końcach tych samych obwodów. Istniejącą tablicę elektryczną zdemontować na złom. Do rozdzielni wprowadzić obwody projektowane oraz istniejące.  6.3. Instalacja oświetlenia wewnętrznego Oprawy oświetleniowe dobrano tylko dla ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych montować w miejscach zgodnie z rysunkami E2 i E3. Oprawy oświetleniowe zasilić przewodami YDYp3(4,5)x1,5mm2 o UD=450/750v w zależności od wymagań obwodów uwzględniając grupy łączeniowe. Łączniki instalować na wysokości 1,1m od gotowej powierzchni podłogi i 0,2m od wykończonego narożnika ściany przy drzwiach, w puszkach podtynkowych PK60 w miejscach wskazanych na rysunkach E2 i E3. Zastosować łączniki świecznikowe i schodowe o izolacji IP20.  6.3.1. Założenia projektowe dotyczące oświetlenia Wymagania oświetlenia wnętrz dla ciągów komunikacyjnych przedstawiono w tabeli E2.

Tabela. E2. Wymagania dotyczące oświetlenia dla obiektów biurowych

Lp.

Rodzaj wnętrza, zadania lub czynności

Natężenie oświetlenia [lx]

UGR (ujednolicony wskaźnik olśnienia)

Uwagi

1 Korytarz  200 25

2 Klatka schodowa 200 22

- współczynnik oddawania barw od 40 do 80  - równomierność oświetlenia:>0,7 Projekt oświetlenia uwzględnia plan konserwacji, który ma na celu utrzymanie parametrów oświetlenia na wymaganym poziomie w długotrwałym okresie użytkowania. W planie konserwacji przyjęto: • Częstotliwość konserwacji pomieszczeń: co 3 lata • Częstotliwość czyszczenia opraw: co 1 rok • Częstotliwość wymiany lamp: co 3 lata • Niezwłoczną wymianę uszkodzonych lamp

Zestawienia obwodów oświetleniowych Zestawienie opraw oświetleniowych użytych w projekcie przedstawia tabela E3.  Tabela. E3 .Zestawienie opraw oświetleniowych użytych w projekcie.

l.p. symbol oprawa szt.

1. -A- ESSystem SDS236 EVG 4

2. -Aw- ESSystem SDS236 EVG AW 9

3. -E- ESSystem MONITOR LED EWAKUACYJNE  8

4. -Z- ESSystem ZU-2.LED 2x9x1W 2

Oświetlenie awaryjne W projektowanej instalacji przyjęto wydzielone oprawy działające wyłącznie w trybie pracy awaryjnej. Czas działania 2 godziny po zaniku oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne W projektowanej instalacji przyjęto wydzielone oprawy działające wyłącznie w trybie ewakuacyjnym z piktogramami pokazujące kierunek ewakuacji. Czas działania 2 godziny po zaniku oświetlenia podstawowego. 6.4. Instalacja gniazd wtykowych Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykonać przewodem YDYp3x2,5mm2 o UD=450/750V Gniazda montować w miejscach wskazanych na rysunkach E3.  W projektowanej instalacji przewody obwodów gniazd układane są wg PN-HD 60364 w następujący sposób: • Przewody wielożyłowe w rurze instalacyjnej – sposób– B2 (ma zastosowanie w przepustach przez ściany), • Przewody wielożyłowe bezpośrednio w murze – sposób – C (ten sposób jest powszechnie stosowany w projektowanej instalacji), • Przewody wielożyłowe w rurach instalacyjnych w izolowanej cieplnie ścianie – sposoby - A2. W korytarzu gniazda ogólnego przeznaczenia montować wtynkowo na wysokości 0,3 cm nad gotową powierzchnią podłogi, w puszkach podtynkowych PK60. Natomiast w pokojach i biurach bez zmian. 7. Ochrona przed porażeniem elektrycznym W projekcie przyjęto następujące środki ochrony przed porażeniem elektrycznym: • Samoczynne wyłączenie zasilana • Podwójną lub wzmocnioną izolację  Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przyjęto wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym do 30 mA, Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji ułożonych przewodów. Wyniki potwierdzić protokołami.

Ochrona przeciwprzepięciowa W celu zapewnienia ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi zgodnie z PN-IEC 60364-4-433 w istniejącej rozdzielni parteru zamontować ochronniki przepięciowe DEHN VENTIL TNS255 4P. 9. Ochrona przeciwpożarowa  Istniejąca. 10. Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej kabli i przewodów Najmniejszy dopuszczalny przekrój izolowanej żyły, ułożonej na stałe, ze względu na wytrzymałość mechaniczną, według PN-IEC 60364 wynosi: Cu – 1,5mm2, Najmniejszy dopuszczalny przekrój żyły, ułożonej na stałe, ze względu na wytrzymałość mechaniczna, według „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” wynosi: Al – 16mm2.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów rezystancji izolacji.

## WYKONAWCA: