PROJEKT  URZĄDZENIA  PRZECIWPOŻAROWEGO

SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

### Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki

### W  Świnoujściu ul. Gdyńska 26

| Właściciel | Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki 72-600 Świnoujście ul. Gdyńska 26 |
| --- | --- |
| Opracował | Projektant Systemów Sygnalizacji Pożarowej i Wentylacji st. kpt. w st. spocz. mgr inż. Waldemar Boratyński |
| Uzgodnienia |  |
| Data | 19.02.2014r. |

ŚWINOUJŚCIE    luty 2014 r.

1.	PODSTAWA  PRAWNA:

-	Ustawa o ochronie  przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r ( Dz. U. Nr 81 z dnia 11.09.1991 r, poz . 351 )

-	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów   (Dz. U. Nr 109, poz. 719.)

-	Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz. U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1156, Dz. U z 2008r. nr 201 poz. 1238 i nr 228 poz. 1514, Dz. U z 2009r. nr 56 poz. 461, Dz. U z 2010r nr 239 poz. 1597)

-	Polska Norma PN-B-02877-4:  kwiecień 2001r./ Az 1: 2006r  Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła.

-	Polska Norma PN -_EN 12101-2: czerwiec 2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła część 2: wymagania techniczne dotyczące klap dymowych.

-	Instrukcja nr 331 Instytutu Techniki Budowlanej.

- Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zaprojektowanie systemu oddymiania grawitacyjnego dla budynku Schroniska Młodzieżowego CEZiT w Świnoujściu ul. Gdyńska 26 w oparciu o przedstawione podkłady budowlane przez inwestora oraz przeprowadzoną wizję lokalną na terenie obiektu. Niniejszy projekt instalacji sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w ramach kompetencji wynikających z art.4.2 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej.

- Charakterystyka pożarowo budowlana obiektu.

Budynki CEZiT zlokalizowane są w Świnoujściu przy ulicy Gdyńskiej  26 w sąsiedztwie  budynków mieszkalnych oraz terenu Straży Granicznej. Zespół składa się z budynku głównego szkolnego, Schroniska Młodzieżowego, budynku parterowego praktyk szkolnych. W budynku Schroniska Młodzieżowego znajduje się w części środkowej jedna klatka schodowa wydzielona. Drzwi na I kondygnacji nadziemnej bezklasowe, drzwi na II i III kondygnacji nadziemnej w klasie EI-30.

Klasyfikacja budynku - ocena zagrożenia pożarowego.

Parametrami zagrożenia pożarowego są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r [3] w budynku użyteczności publicznej – Kategoria Zagrożenia Ludzi.

Budynek w części  administracyjnej zgodnie z § 209 ust. 2 zaliczamy do Kategorii ZL III (ZL III – użyteczności publicznej nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II) Natomiast w części noclegowej należy zaliczyć do ZL –V (zamieszkania zbiorowego) .  Pomieszczenia techniczne i magazynowe zaliczamy do PM – produkcyjno – magazynowych o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2.

3.1.	Przeciwpożarowe warunki budowlane.

A)	Wymagana klasa odporności pożarowej budynku – jest to budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych,  nie podpiwniczony, o wysokości do 12,00 m. Zgodnie z § 8 jest to budynek niski (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie). Dla budynku schroniska ZL Vi ZL-III  niskiego wymagana klasa odporności pożarowej zgodnie z § 212 ust. 2 to klasa - C.

| Budynek | ZL I | ZL II | ZL III | ZL IV | ZL V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| niski (N) | "B" | "B" | "C" | "D" | "C" |

Pomieszczenia magazynowe przy maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej  Q ≤ 500 [MJ/m2] -  wymagana klasa odporności pożarowej zgodnie z § 212 ust. 4[3] to klasa –D.

| Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku Q [MJ/m2] | Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokości) | Budynek wielokondygnacyjny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | niski | średnio-wysoki | wysoki | Wysoko- ściowy |
|  |  | (N) | (SW) | (W) | (WW) |
| Q ≤ 500 | „E” | „D” | „C” | „B” | „B” |

B)		Wymagania dla elementów konstrukcyjnych budynku – klasa odporności ogniowej elementów budynku i rozprzestrzenianie ognia.

| Klasa Odporności Pożarowej Budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główna konstrukcja nośna | Konstrukcja dachu | Strop 1) | Ściana zewnętrzna 1),2) | Ściana wewnętrzna 1) | Przekrycie dachu 3) |
| ## „C” | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 | EI 15 | E 15 |
| „D” | R 30 | (-) | R E l 30 | E l 30 | (-) | (-) |

Oznaczenia w tabeli:

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotycząca zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku

E -szczelność ogniowa ( w minutach), określona jw.

I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.

(-) – nie stawia się wymagań

- Założenia projektowe.

Niniejszy projekt zakłada wyliczenie powierzchni czynnej i geometrycznej klap dymowych zgodnie z PN-B-02877-4/Az1: 2006 oraz  ich usytuowanie w budynku Schroniska Młodzieżowego CEZiT w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26.

5.     Karta obliczeniowa wymaganej powierzchni czynnej klap dymowych Acz

5.1.	Dane ogólne

Nazwa i adres instytucji – Centrum Edukacji Zawodowej i Turystki w Świnoujściu ul. Gdyńska 26  Schronisko Młodzieżowe.

Przeznaczenie pomieszczeń – Zamieszkania zbiorowego

Kategoria Zagrożenia Ludzi – ZL-V

Nazwa i adres jednostki projektowej –

Nazwa Projektu – System oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej.

Projektant –

5.2.	Charakterystyka budynku.

-	Nachylenie dachu ≤ 12%

-	Wysokość pomieszczenia klatki schodowej – H – 9,01m

/Średnia wysokość dachu w świetle/

-	Wysokość kurtyn dymowych – hk.  – 0m

-	Tryskacze – nie

-	SAP – nie

-	Państwowa Straż Pożarna – w odległości 3 km

-	Czas dojazdu PSP t2 – 5 min

-	Szybkość rozprzestrzeniania się pożaru  Prp  – średnia.

5.3.	OBLICZENIA

1.	Przewidywany okres rozwoju pożaru tr

tr = czas alarmowania t1 + czas dojazdu t2

tr = 5min + 5min = 10min

Czas ewakuacji – te  przyjęto 5 min

Czas zwłoki tz  - 5 min

Całkowity czas ewakuacji - tce  - 10 min

Obliczeniowy czas oddymiania – t0  został przyjęty 10min.

Grupa projektowa GP-4

2.	Wskaźnik udziału procentowego wymaganej powierzchni czynnej α w %. Bez czynnika korekcyjnego gdyż powierzchnia przestrzeni poddachowej wynosi dla klatki schodowej  - Ar – 20,16 m2  czyli jest mniejsza od 1600m2 .

Pożądana wysokość warstwy wolnej od  dymu dla klatki:

d= H – hk

d = 0,9 H = 8,1m

Wskaźnik udziału procentowego powierzchni czynnej klap dymowych α względem przestrzeni poddachowej Ar  odczytany z tablicy PN-B-02877-4: 2001 wynosi α=4,5% przy warstwie wolnej od dymu – 0,9H – 8,1m

Dla klatek schodowych w budynku średniowysokim min α= 5%

3.	Wymagana czynna powierzchnia całkowita klap dymowych Acz.

Ar – Powierzchnia przestrzeni poddachowej przyjęto 20,16m2

Acz = α Ar

Acz =5% x 20,16= 1,0m2

Powierzchnia jednego otworu pod klapę dymową zgodnie z wyliczeniem

Acz min 1,0m2  dla budynku średniowysokiego.

4.	Określenie powierzchni geometrycznej klap dymowych Ag

Ag = Acz / Cv

Ag = 1,00 / 0,6 = 1,66 m2

Cv – bezwymiarowy aerodynamiczny współczynnik przepływu klap dymowych

Powierzchnia geometryczna może zostać dobrana w zależności od parametrów danego producenta, kąt otwarcia zgodny z Aprobatą Techniczną.

- Minimalna liczba  klap dymowych – n.

n = Ar /400

n = 20,16 / 200 = 0,1

W związku z powyższym można przyjąć minimalną ilość 1 klapa dymowa.

6.	Wymagana czynna powierzchnia całkowita klap dymowych w oknach Pcz .

P – powierzchnia geometryczna okna

H – wysokość okna

B – szerokość okna

Jako powierzchnie napowietrzania przyjmujemy powierzchnię geometryczną otworu P,  która   wynosi:

P =  Pcz / Cv

Przy założeniu otworzenia okna o kąt α 600  współczynnik aerodynamiczny wyznaczony doświadczalnie dla danego okna wynosi Cv = 0,6 przy oknie otwieranym  na zewnątrz.

P = 1,0m2  / 0,6 = 1,66 m2

W związku z powyższym powierzchnia geometryczna otworu okna P powinna wynosić  – 1,66 m2

7.	Rozmieszczenie urządzeń, drzwi oraz warunki dopływu powietrza z zewnątrz.

A)	W klatce schodowej należy zapewnić dostateczny dopływ powietrza zewnętrznego poprzez otwory nawiewne /kompensacyjne/.  Powierzchnia otworów wlotowych powietrza musi być min:

Ag x 130% = 1,66 x 130% =  2,1m2 .

Jako otwory kompensacyjne przyjmujemy dwa okna na półpiętrze pomiędzy I a II kondygnacją nadziemną o powierzchni całkowitej 2,4m2.

B)	W  budynku  należy zamontować   okno oddymiające o powierzchni czynnej oddymiania  Acz – 1,0 m2  na ostatniej kondygnacji. Powierzchnia geometryczna może zostać dobrana w zależności od parametrów danego producenta, kąt otwarcia zgodny z Aprobatą Techniczną.

Okno dobrać w uzgodnieniu z producentem.

C)	Drzwi na I kondygnacji nadziemnej prowadzące na klatkę schodową należy wymienić na drzwi w klasie EI-30 dwuskrzydłowe  90/30 x 200 z samozamykaczem.

8.	Otwieranie okna oddymiającego i okien napowietrzających.

a.	Okno oddymiające i okna kompensacyjne należy wyposażyć w siłowniki elektryczne  uruchamiane poprzez system elektryczny wysterowany  z centrali oddymiania USC 6000 lub alternatywny typu D+H,  Geze lub AFG  uruchamiany  z  czujek optycznych dymu na światło rozproszone  znajdujących się na I, II  i  III  kondygnacji nadziemnej. System oddymiania wyposażyć w przycisk przewietrzający PP umiejscowiony na ostatniej kondygnacji oraz w przyciski alarmowego wysterowania klapą oddymiającą  RPO znajdujące się na I, II i III kondygnacji nadziemnej.  Centralę oddymiania zamontować na ostatniej kondygnacji. Otwarcie okna oddymiającego na zewnątrz klatki schodowej.

Otwarcie okien napowietrzających automatycznie poprzez siłowniki  wysterowane z centrali oddymiania.

b.	Instalacje uruchamiające klapy dymowe, tzn. instalacje sygnalizacyjne oraz instalacje zasilające, jak również silniki elektryczne i inne urządzenia powodujące otwarcie klap, muszą zapewnić niezawodność działania co najmniej w ciągu 30 min działania pożaru i być zasilane poza wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu.
c. 	Urządzenia powinno być tak wykonane, aby w przypadku pożaru zadziałały pewnie w ciągu 60 s od wysterowania urządzenia wyzwalającego.

9.	Instalacja elektryczna.

Instalacje elektryczne niskoprądowe prowadzone kablami:

-	do siłownika  klapy oddymiającej i okien napowietrzających na  klatce  kablem ognioodpornym HDGs lub HLGs  PH30 3 x 1,5

-	do ROP - YnTKSYekw 2x(2 x 2 x 0,8)

-	do czujek dymu - YnTKSYekw 1x 2 x 0,8  i  2x(2 x 2 x 0,8)

-	do LT /przycisku przewietrzania/  - YnTKSYekw 2x(2 x 2 x 0,8)

-	do zasilania centralki oddymiającej  HLGs lub NHXH  PH30 - 3 x 1,5

ułożonymi w miarę możliwości sposobu montażu:

-	w rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamkniętych

-	w korytkach przewidzianych dla systemów alarmowych

-	pod tynkiem

-	na tynku w listwach

Mocowanie kabli powinno być trwałe i pewne.  Kable sterownicze przymocować do podłoża stalowymi uchwytami oraz stalowymi kołkami. Wymóg ten należy spełnić również dla instalacji prowadzonej w korytach kablowych tj. przymocować

stalowymi obejmami i stalowymi kołkami wewnątrz koryta. Instalacja sterownicza działająca podczas pożaru przez 30 min. musi wytrzymać obciążenie pożarowe

W przypadku prowadzenia instalacji zasilającej natynkowej kable powinny być w wykonaniu izolacji nie rozprzestrzeniającej ognia.

Zasilanie wykonane z własnego obwodu prądowego zabezpieczonego bezpiecznikami i podłączonego przed wyłącznikiem głównym przeciwpożarowym i oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujące urządzenie przeciwpożarowe. Instalacje przewodową należy prowadzi z zachowaniem dopuszczalnych odległości zbliżeń i krzyżowań z innymi instalacjami – BN84/8984-10. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badanie jej parametrów elektrycznych i dokonać sprawdzenia zachowania wytycznych.

10.	Uwagi dla inwestora.

Instalacja systemu oddymiania grawitacyjnego powinna wykonać firma specjalistyczna, posiadająca niezbędną wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Opracowana dokumentacja stanowi własność inwestora i nie może być udostępniania osobą trzecim bez jego zgody. Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcje realizacji instalacji należy uzgodnić z autorem projektu w ramach nadzoru autorskiego.

11.	Przeglądy i konserwacja.

W celu zapewnienia  prawidłowego funkcjonowania instalacja systemu oddymiania powinna być poddawana regularnej obsłudze technicznej, poprzez zawarcie umowy ze specjalistyczną firmą w zakresie serwisu.

Należy opracować instrukcje kontroli i obsługi technicznej. Zaleca się konserwacje kwartalna.

12.	Schemat umiejscowienia klap dymowych i urządzeń.

Rozmieszczenie elementów systemu oddymiania na dokumentacji technicznej posiada znamiona schematu. Właściwe zamontowanie elementów leży po stronie montera, zgodne z przepisami branżowymi.

13.	Schemat umiejscowienia klap dymowych.

Umiejscowienie oraz schemat elektryczny wg poniższych rysunków.

14.	Certyfikaty.

System Oddymiania Grawitacyjnego musi bezwzględnie posiadać ważne certyfikaty dopuszczające do stosowania wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  w Józefowie.

15.	Zestawienie urządzeń.

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala oddymiania | UCS600 |  |
| 2 | Okno oddymiające Acz – 1m2 | 1 |  |
| 3 | Siłownik klapy oddymiającej | 1 |  |
| 4 | Siłownik okien napowietrzających | 2 |  |
| 5 | Czujka dymu | 3 |  |
| 6 | Ręczny Ostrzegacz Pożarowy | 3 |  |
| 7 | Przycisk przewietrzania | 1 |  |
| 8 | Centrala pogodowa | 1 | opcjonalnie |

16. 	Część graficzna.

Rys nr.1 – Rzut klatki schodowej  kon. I nadziemna

Rys nr. 1a - Rzut klatki schodowej  kon. I nadziemna /szczegół/

Rys nr.2 - Rzut klatki schodowej  II kon. nadziemnej

Rys nr. 2a - Rzut klatki schodowej  kon. II nadziemna /szczegół/

Rys nr.3 - Rzut klatki schodowej  III kon. nadziemnej

Rys nr. 3a - Rzut klatki schodowej  kon. III nadziemna /szczegół/

Rys nr.4 - Schemat połączeń

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowania, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora, będą naruszeniem przepisów wynikających z ustawy o prawie autorskim (Dz. U  nr 24, poz.83)

Zmiany w projekcie i wszelkie ustalania w trakcie realizacji projektu należy dokonywać w ramach nadzoru autorskiego.