Analiza możliwości przebudowy wentylacji mechanicznej kuchni związany z przebudową dachu w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy        ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.

Egzemplarz wersja elektroniczna edytowalna

Opracował: mgr inż. Paweł Żurakowski

sierpień 2018

Spis treści

Opis techniczny

- Przedmiot i zakres opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Opis stanu istniejącego.

- Opis projektu.

- Rysunki.

- Załączniki

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza możliwości przebudowy wentylacji mechanicznej kuchni w Przedszkolu miejskim nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu.

- Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna.

Dokumentacja techniczna; Przedszkole nr 1 – remont kapitalny; ul. Warszawska 13, Świnoujście; Technologia kuchni; Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Świnoujściu; Czerwiec 1983; mgr inż. arch. L.Till-Modelewska.

Dokumentacja techniczna; Przedszkole Miejskie – Świnoujście; Wentylacja mechaniczna; Maj 1983; mgr. inż. Jadwiga Maciejewska.

Katalogi producentów urządzeń.

Literatura techniczna.

- Opis stanu istniejącego.

Układ wentylacji mechanicznej obecnie obsługuje pomieszczenia kuchni i sale zajęć. Nawiew do pomieszczeń realizowany jest obecnie po przez nawietrzaki podokienne. Wyciąg z pomieszczeń realizowany jest poprzez układ kanałów A/II i wentylator osiowy i wyrzutnię dachową.

Wydatek układu wyciągowego 4330 m3/h, Pc 15 KG/m2.

Przekrój głównego kanału 500*400 mm, prędkość przepływu 6 m/s

- Opis przyjętego rozwiązania.

Dokonać czyszczenia kanałów wentylacyjnych przeznaczonych do dalszej eksploatacji. Na przewodach zamontować punkty rewizyjne umożliwiające okresowe czyszczenie kanałów.

Dla uniknięcia przedostawania się zapachów z kuchni projektuje się oddzielenie pomieszczeń kuchennych i sal zajęć kanałami wentylacyjnym. W tym celu należy rozłączyć kanał:

- na parterze za odejściem do pomieszczenia zmywalni naczyń i zaślepić go zgodnie z rysunkiem 1,

- na piętrze odłączyć odejścia od pionu i zaślepić je zgodnie z rysunkiem 2.

Pozostawienie lub demontaż pozostałych nie przeznaczonych do dalszej eksploatacji kanałów uzgodnić z użytkownikiem. Należy jednak pamiętać iż po demontażu konieczna będzie zamurowanie otworów, naprawa tynków na całej tracie przewodów oraz malowanie.

W kuchni dla usunięcia powietrza znad sufitu zamontować kratkę Frapol AL-W/SS 125 * 525 (załącznik 3) wyposażoną w przepustnice i kierownice. Kratkę zamontować na odcinku poziomym za wejściem do okapu. Elementy kratki nie mogą przesłaniać przekroju  kanału.

W pomieszczeniu zmywalni naczyń przedłużyć kanał i skierować wylot w stronę pomieszczenia.

Pomieszczeniach kuchennych wymienić kratki na typ AL. -W/SS wymiary dopasować według istniejących - patrz załącznik 3 – 2 szt. Zgodnie z Rysunek 1.

Dobrano wentylator DVG-H 450EC/F400 wraz ze sterownikiem – załącznik 1. Wentylator zamontować na istniejące konstrukcji dachowej. Dopasować połączenie wentylatora do pionu.

W pomieszczeniu kuchni zamontować klimatyzator ścienny Fujitsu ABYG54LRTA/ABYG54LATT o mocy chłodniczej 14 kW. Ze względów estetycznych typ uzgodnić z użytkownikiem zachowując podstawowe parametry techniczne. Moc chłodnicza urządzenia nie pokryje pozostałych po wymianie powietrza w pomieszczeniu zysków ciepła  lecz nie spowoduje powstawania stref o znacznej różnicy temperatur. Załącznik 2

Kanały poza pomieszczeniami obsługiwanymi zaizolować watą szklaną na foli al. o grubości 2 cm i zabudować płytą K-G.

Całość wyregulować według Dokumentacja techniczna; Przedszkole Miejskie – Świnoujście; Wentylacja mechaniczna; Maj 1983; mgr. inż. Jadwiga Maciejewska dotyczącej pomieszczeń kuchennych.

Dane urządzeń zamieszczono w załącznikach.

Rysunek 1

Zamontować kratkę AL-W/SS 125 * 525 na trójniku

---------

Kanał zaizolować

watą 2 cm

i zabudować płytą

K-G

Kratka do wymiany

Przedłużyć odcinek kanału i wymienić kratkę.

-------------------------	Odciąć i zaślepić

Rysunek 2

--I-----------------------	Odciąć i zaślepić

I

Pion zaizolować watą gr. 2 cm

i obudować płytą G-K

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3