#### Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr WIM.271.1.25.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy robót budowlanych na realizację zamówienia publicznego pn.:

„Wykonanie termomodernizacji budynku  Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”

Główny kod PCV:           45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe.

Dodatkowe kody CPV:   45331100 -7 – roboty instalacyjne C.O.

31524000-5 – roboty elektryczne.

Zakres przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, załącznik nr 9 do SIWZ, stanowiącą integralną część umowy, z uwzględnieniem poniższych zapisów (dotyczy wszystkich części):

- Balustrady i barierki zamontować jako systemowe ze stali nierdzewnej minimalnej    wysokości 110cm.

- Instalacja odgromowa wymaga sprawdzenia i ewentualnej naprawy. Zwody pionowe należy prowadzić w peszlach PCV umieszczonych w warstwie ociepleniowej, podobnie poprowadzić instalacje telekomunikacyjne, telewizji przemysłowej i oświetlenia.

- Stalowe drzwiczki techniczne do pomieszczeń podziemnych oraz skrzynki i szafki instalacyjne winny być wykonane w wykończeniu zewnętrznym z blachy stalowej malowanej lub powlekanej w kolorze elewacji, z perforacją i oznaczeniami wymaganymi przez odpowiednie przepisy

- Opaski betonowe wokół budynków wykonać z 10 centymetrowej warstwy żwiru rzecznego płukanego frakcji 3-8 mm, oprawionej obrzeżem trawnikowym.

- Kołkowanie styropianu wykonać w metodzie „termodybla” (pomniejszenie efektu powstawania mostków termicznych)

- Wszystkie przegrody zewnętrzne i stolarka winy spełniać Warunki Techniczne WT-21

Budynek przedszkola jest to budynek wolnostojący, o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. W budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne z zapleczem socjalnym oraz kuchnia. Jest to obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowany. Wszystkie ściany zewnętrzne budynku są tynkowane bez izolacji termicznej. Dach jest przykryty dachówką ceramiczną.

- Część budowlana

W ramach termomodernizacji należy wykonać docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie, ścian poddasza oraz dachu, docieplenie tarasu (strop). Zewnętrzną warstwę wykończeniową wykonać jako hydrofobowy paroprzepuszczalny tynk na bazie żywic silikonowych, odporny na zanieczyszczenia przemysłowe i utrudniający rozwój alg i glonów. Należy wykonać  prace towarzyszące, takie jak wymiana parapetów, obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych. Należy wykonać częściową wymianę stolarki okiennej, stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz prace remontowe takich elementów jak: remont schodów oraz spoczników przed wejściami. Balustrady i  kraty  okienne.

- Część sanitarna

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami. Instalację centralnego ogrzewania wykonać w systemie zamkniętym wodno-pompowym dwururowym z rur ze stali węglowej ocynkowanej. Montaż instalacji ma być oparty na technice „press”, czyli zaprasowywania złączek na rurze. Instalacja z jednym obiegiem grzewczym. Przewody rozprowadzające należy prowadzić pod stropem w piwnicy. Należy zamontować stalowe grzejniki płytowe kompaktowe oraz łazienkowe, produkowane w Polsce zgodnie z PN EN 442.

Termomodernizacja obejmuje także rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalację kolektorów słonecznych zaprojektowanych jako system solarny składający się z sześciu kolektorów słonecznych. System solarny służy do przygotowania cieplej wody użytkowej.

- Część elektryczna

Wymianie podlega instalacja elektryczna, instalacja słaboprądowa oraz instalacja odgromowa. Należy zainstalować nową tablicę zabezpieczeń urządzeń instalacji solarnej.

Uwaga!

W dokumentacji projektowej wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do zastosowania. Produkty te stanowią przykłady materiałów, elementów i urządzeń, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. Oznacza to, że Zamawiający, dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, nie odbiegających od zaproponowanych w zakresie:

-	gabarytów i konstrukcji (wielkość z tolerancją ± 5%, rodzaj oraz liczba elementów składowych),

-	charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

-	charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału),

-	wyglądu (struktura, barwa, kształt),

-	parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcja, charakterystyki liniowe itp.) – minimalnych określonych w specyfikacji technicznej i projekcie budowlano-wykonawczym.

-	parametrów bezpieczeństwa użytkowania – minimalnych określonych odrębnymi przepisami.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów.

- Zastosowanie produktów równoważnych nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych obliczeń (przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia) potwierdzających uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych przez Projektanta w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacji technicznej oraz wymaga akceptacji Zamawiającego i Projektanta.