Załącznik nr  2.2

do umowy  Nr WIZ/     /2020  z dnia

OPS OBEKTÓW

MELIORACYJNYCH

„ Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu  w latach 2020-2023 „

I.    RÓW  A      (hm + 11 - hm 8+69 i hm 9_00 – hm 12 +21)

- Długość rowu  otwartego – 747 m;

- Długość rurociągów pełnych Ø  600 - 188 m;

- Długość rurociągu drenarskiego Ø 600  - 202 m;

- Długość przepustów Ø 600 – 28 m;

- Szerokość dna 0,80 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

II.  RÓW A-1    (hm 0 + 00 – hm 4 + 57)

- Długość rowu otwartego  - 127 m;

- Długość rurociągów Ø  600 - 306 m;

- Długość przepustów Ø  600 - 24 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

III RÓW A-2 (hm 0+ 00 – hm 5 + 78)

- Długość rowu otwartego  - 522 m;

- Długość rurociągów Ø  600 - 11 m;

- Długość przepustów Ø  600 - 18 m;

- Długość przepustów Ø  400 - 27 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

IV RÓW A-3 (hm 0 + 00 – hm 5 + 28)

- Długość rowu otwartego  - 323 m;

- Długość rurociągów Ø  600 - 172 m;

- Długość rurociągu drenarskiego - 33 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

- Spadek dnia na rurociągach 0,25%;

V RÓW A-4 (hm 0 + 00 -  hm 0 + 90)

- Długość rowu otwartego  - 90 m;

- Szerokość dna 0,50 m;

- Nachylenie skarpy – 1:1;

- Spadek dna na rowie 0,05%;

VI   POMPOWNIA  I RUROCIĄG  TŁOCZNY

- Średnica wewnętrzną pompowni Ø 3000 mm;

- Średnica zewnętrzna pompowni  Ø 3380 mm;

- Wysokość technologiczna zbiornika H+5,85 m;

- Układ pomp 1+1 awaryjna;

- Długość rurociągu tłocznego L=95 (rurociąg tłoczny częściowo jest zlokalizowany ma ternie portu morskiego EUROTERMINAL, długość tego odcinka LPM=62m);

- Średnica rurociągu tłocznego Ø 400 mm;

Pompownia  z  agregatem  zatapialnym  o Qp =  200 1/s, szerokości wewnętrznej 3000 mm i grubości ścianek 0,19 mm, wysokość technologiczna pompowni H – 5,85 m.

Rurociąg  dopływowy do pompowni PEHD Ø 400 o długości L = 275 cm wyposażony w kratę na wlocie.

Rurociąg tłoczny poza przepompownią PE 100 SDR 17 DN 400 o długości L = 95 m zakończony w studni Ø 1200 H = 2,0 m. Rurociąg grawitacyjny z PCV średnicy Ø 600 o długości L = 346 m odprowadzający wodę do Basenu Bałtyckiego. Rurociąg zakończony klapą zwrotną.

Do studzienek zlokalizowanych na rurociągu odpływowym przyłączony jest rurociąg Ø 1000 oraz rurociąg kd 200.

VII  ZBIORNIK  WYRÓWNAWCZY

- Szerokość zbiornika w dnie B=4,0 m;

- Długość zbiornika w dnie L=8,0 m;

- Nachylenie skarpy – 1:0,6;

- Umocowanie płytami betonowymi ażurowymi na geowłókninie;

VIII  RUROCIĄG  ODPROWADZAJĄCY  WODĘ GRAWITACYJNĄ

- Długość rurociągu L=346 m;

- Rurociąg w całości zlokalizowany na terenie portu morskiego;

- Spadek dna 0,25%;

IX   STUDZIENKI  POMIAROWE 4 szt. – PIEZOMETRY

- Dla obserwacji poziomu wody gruntowej na  terenie odwodnionym wykonano 4 piezometry.

- Nr 803  ów A-3  przy   ul. Sosnowa (1,55 mnpm);

- Nr 804 rów A przy torach PKP (1,34 mnpm);

- Nr 805 rów A-2 przy ul. Wrzosowej (1,41 mnpm);

- Nr 806 rów A/A-1 przy torach PKN Orlen (0,52 mnpm).

- Wysokość piezometrów 3 m

Każdy piezometr jest zniwelowany. Pomiary z obserwacji wód gruntowych wpisywane do dziennika pomiarów 2 razy w miesiącu, posłużą do wykresu dynamiki wód gruntowych –  regulacja poziomu wód w rowach.

X. UMOCNIENIE  SKARP  I  DNA  ROWÓW

Skarpy i dno rowów umocniono geokratą z małych komórek o oczkach 15cm i wysokości 10 cm ułożonej na geowłókninie. Do wypełnienia geoktary  użyto kamienia o średnicy 80 – 120 mm. Wypełnienie wykonano na dnie rowu i do wysokości max stanów wody w rowach , w dalszych częściach ziemia z trawą.

ZAKRES  PRAC

„ Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu  w latach 2020-2023 „

- KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA  SYSTEMU  MELIORACYJNEGO

Urządzenia melioracyjne na terenie dzielnicy Warszów  wymagają odpowiedniej konserwacji i eksploatacji.

1.1. Czynności związane z eksploatacją - polegają  na :

- utrzymaniu odpowiedniego poziomu wód w rowach oraz zbiorniku wyrównawczym

przy   przepompowni,

-  utrzymaniu w stałej sprawności technicznej przepompowni,

- utrzymaniu rowów melioracyjnych w takim stanie technicznym aby woda miała

swobodny przepływ,

- prowadzeniu dziennika eksploatacji systemu melioracyjnego przez cale 3 lata wraz z

dokumentacją zdjęciową,

- pomiarze poziomu wody w piezometrach co dwa tygodnie  (prowadzenie książki

odczytów),

1.2. Czynności konserwacyjne na rowach i zbiorniku  polegają głównie na:

- codziennej kontroli obiektów i urządzeń melioracji szczegółowej,

- codziennym dozorowaniu krat na studzienkach wlotowych i na zbiorniku pompowni,

- czyszczeniu osadników studzienek rewizyjnych 1 x w miesiącu,

- czyszczeniu rowów melioracyjnych z glonów i innych nieczystości 5 x w roku,

wywóz odpadów na  wysypisko,

- odmulaniu i udrażnianiu przepustów 5 x w roku,

- odmulaniu rowów melioracyjnych 3 x w roku,

- usuwaniu zatorów na rowach i innych śmieci 1 x w tygodniu, wywóz śmieci na

wysypisko,

- wykaszaniu porostów i trawy na skarpach po obu stronach rowu melioracyjnego oraz

pasa technicznego ok. 1,5 m po obu stronach wraz  z wygrabieniem i wywozem

odpadów zielonych na wysypisko – 6 x w roku,

- wycince drzew i krzewów ze skarp i dnia rowu w miarę potrzeb,

- sprawdzaniu na bieżąco  drożność przepustów oraz rurociągów,

-  naprawianiu uszkodzonych skarp i dna rowu,

- wywozie odpadów zielonych i nieczystości na  wysypisko śmieci,

Czynności konserwacyjne rowów i zbiornika wodnego należy prowadzić w sposób  uniemożliwiający uszkodzenie ich ubezpieczenia z geowłókiniy, kamienia zabezpieczonego   geoktaratą.

2. KONSERWACJA  I  EKSPLOATACJA  URZĄDZEŃ  MELIORACYJNYCH

2.1. Przepompownia wody oraz rurociągi tłoczne

a) w skład przepompowni  wchodzi komora pompowa,  pompa  zatapialna oraz osprzęt

hydrauliczny i szafka sterownicza oraz pompa awaryjna,

b) zabezpieczenie wlotu do przepompowni stanowi krata stalowa, należy na bieżąco

usuwać z niej nieczystości aby nie dopuścić do pracy pompy "na sucho".

c) woda z przepompowni odprowadzana jest grawitacyjnie  do kanału portowego

rurociągiem zlokalizowanym na terenie portu morskiego,

.

2.2. Eksploatacja przepompowni - czynności eksploatacyjne

- nadzór nad praca pompy: częstotliwość na bieżąco co najmniej 2 razy w tygodniu,

- zachowanie czystości w przepompowni i wokół niej: częstotliwość j.w.,

- kontrola pływaków oraz ich czyszczenie częstotliwość : j.w.,

- czyszczenie komory zbiornika 1 raz do roku,

- kontrola wydajności  pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby nadzorującej,

- kontrola natężenia prądu na poszczególnych fazach: 1 raz w miesiącu,

- kontrola wydajności pompy: raz w miesiącu lub wg ustaleń osoby nadzorującej,

- konserwacja  bieżąca urządzeń ,

- prowadzenie zeszytu eksploatacji urządzeń przepompowni oraz karty przeglądów

pomp.

2.3. Obsługa  bieżąca

Przepompownia jest w zasadzie przepompownią  bez  obsługową,  winna pracować w

trybie    automatycznym, w awaryjnych przypadkach w trybie obsługi ręcznej.

Uruchomienie jej następuje po załączeniu napięcia na  tablicy  głównej szafki

sterowniczej wyłącznikiem głównym oraz ustawieniu  przetaczników  pracy pompy w

pozycji  "auto".

Praca   pompy  oraz  załączenie  zasilania  sygnalizowane jest  lampką  kontrolną  oraz

amperomierzem umieszczonymi na tablicy sterowniczej.

Na  tablicy umieszczono  również  licznik  pracy  pompy.

2.4. Bieżąca kontrola przepompowni - miesięczna

Oględziny stanu  przepompowni  należy  przeprowadzać  w  czasie ruchu i w czasie

postoju urządzenia. Przy przeprowadzaniu  oględzin w  czasie ruchu  urządzenia

należy szczególnie sprawdzić:

- ustawienie zabezpieczeń,

- stan przewodów ochronnych i ich podłączenia,

- przy przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju urządzenia należy usunąć

nieprawidłowości stwierdzone podczas w czasie ruchu oraz wykonać czynności

konserwacyjne w szczegółowości zwracając uwagę na stan:

- czystości urządzeń,

- układu zasilającego,

- urządzeń rozruchowych i regulacyjnych,

- urządzeń zabezpieczających,

- układu sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń pomiarowych,

- połączeń elementów urządzenia.

Podczas prac należy ponadto:

- sprawdzać stan licznika pracy pompy,

- sprawdzać stan licznika prądu.

2.5. Studzienki obserwacyjne – 4 szt.

-   badanie stanu wód gruntowych  dwa razy w miesiącu,

-    prowadzenie   dziennik obserwacji i  pomiarów  stanów wody  gruntowej,

ZAMAWIAJĄCY                                                            WYKONAWCA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na zadanie pn.

„Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu  latach 2017-2020”

| Lp. | Nazwa materiału | Średnica | Ilość | Specyfikacja | Producent/ Dostawca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rów otwarty utwardzony geokratą na geowłókninie z wypełnienim komórek tłuczniem i humusem | Dno 0,8m | 729 m | - | - |
| 2. | Rów otwarty utwardzony geokratą na geowłókninie z wypełnienim komórek tłuczniem i humusem | Dno 0,5m | 1031 m | - | - |
| 3. | Rów otwarty utwardzony płytami yombo na geowłókninie | Dno 0,8m | 7 m | - | - |
| 4. | Rów otwarty utwardzony płytami yombo na geowłókninie | Dno 0,5m | 3 m | - | - |
| 5. | Studnia rewizyjna | 1500 | 1 szt. | beton B45 | ChojnaBeton |
| 6. | Studnia rewizyjna | 1200 | 15 szt. | beton B45 | ChojnaBeton |
| 7. | Studnia rewizyjna | 1000 | 8 szt. | beton B45 | ChojnaBeton |
| 8. | Przepompownia | 3000 | 1 szt. | beton B45, H=5,85m | Prefabet Krzeszyce/ HydroPartner Leszno |
| 9. | Tablica sterownicza TS | --- | 1 szt. | --- | HydroPartner Leszno |
| 10. | Kabel zasilający | 4x35mm2 | 2 m | YKY | Bitner |
| 11. | Zbiornik wyrównawczy utwardzony płytami yombo na geowłókninie, ze schodami, barierami i pomostem obsługowym | Dno 4 x 8m | 1 szt. | - | - |
| 12. | Wylot skrzynkowy z kratą i szandorami | - | 1 kpl | B-45 | Eko-Studnie |
| 13. | Rurociąg PEHD | 600 | 1063 m | SN8 | Hegler |
| 14. | Rurociąg PEHD | 400 | 19 m | SN8 | Hegler |
| 15. | Rurociąg PEHD perforowany częściowo sączący 220° obwodu owinięty geowłókniną | 600 | 229 m | SN8 | Hegler |
| 16. | Rura stalowa | 800 | 176 m | - | - |
| 17. | Rura stalowa | 600 | 16 m | - | - |
| 18. | Rura betonowa | 600 | 29 m | WITROS | ChojnaBeton |
| 19. | Rura PVC | 400 | 20 m | SN8 lita | Pipe Life |
| 20. | Rura PVC | 315 | 9 m | SN8 lita | Pipe Life |
| 21. | Rura PVC | 200 | 28 m | SN8 lita | Pipe Life |
| 22. | Rura PE100 | 400 | 95 m | SDR17 | WAVIN |
| 23. | Rura PP | 500 | 25 m | SN16 lita | REHAU |
| 24. | Klapa zwrotna | 600 | 1 szt. | PP | NavoTech |
| 25. | Ogrodzenie przęsłowe z siatki zgrzewanej | 2,5x1,8m | 57 m | ocynk | Betafence |
| 26. | Brama dwuskrzydłowa z siatki zgrzewanej | 4x1,8m | 1 szt. | ocynk | Betafence |
| 27. | Piezometr z siatką filtracyjną H=3m | 40 | 4 szt. | PP | - |

SPECTFIKACJA  TECHNICZNA

dotyczące realizacji robót na zadaniu:

„Eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu w latach 2020-2023”

- Lokalizacja robót:

Roboty  w dzielnicy Warszów w Świnoujściu

- Zakres robót:

„Eksploatacja i konserwacja melioracji  szczegółowej w   Świnoujściu w dzielnicy Warszów  w latach 2020 - 2023”

- codzienne kontrole obiektów i urządzeń melioracji szczegółowej;

- codzienne dozorowanie krat na studzienkach wlotowych;

- czyszczenie i udrażnianie przepustów;

- oczyszczanie i odmulanie rowów melioracyjnych;

- wykaszanie trawy i porostów na skarpach rowów i w pasie technicznym;

- prace eksploatacyjne i konserwacyjne  pompowni;

- odczyty pomiarów piezometrów.

  - Rowy, studnie, rurociągi grawitacyjne i przepusty:

    - Rów „A” hm 0+11 - hm 8+69 i hm 9+00 – hm 12+21

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,8 m – 729 m

- Rów otwarty utwardzony płytami yombo na geowłókninie o szer. dna 0,8 m – 7m

- Studnia (1200 - 7 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 196 m

- Rurociąg perforowany częściowo sączący ze szczelinami na 220° obwodu z owinięciem geowłókniną PEHD (600 – 196 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 62 m

- Przepust z rur betonowych (600 – 21 m

- Przepust z rur 2xPVC (400 – 10 m

- Przyłącze od wpustów ulicznych PVC (200 – 28 m

- Odmulenie istniejącego przepustu (800 na terenie PKP – 14 m

- Odmulenie istniejącego rowu otwartego na terenie PKP – 22 m

    - Rów „A-1” hm 0+00 - hm 4+57

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 122 m

- Studnia (1200 - 3 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 324 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 24 m

    - Rów „A-2” hm 0+00 - hm 5+78

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 503 m

- Studnia (1000 - 2 szt.

- Studnia (1200 - 1 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 38 m

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (400 – 16 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 18 m

- Przecisk rurą stalową (600 – 16 m

- Przepust z rur betonowych (600 – 8 m

- Przepust z rur PVC (315 – 9 m

    - Rów „A-3” hm 0+00 - hm 5+28

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 320 m

- Studnia (1000 - 6 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 167 m

- Rurociąg perforowany częściowo sączący ze szczelinami na 220° obwodu z owinięciem geowłókniną PEHD (600 – 33 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 31 m

- Rurociąg PP (500 – 25 m

    - Rów „A-4” hm 0+00 - hm 0+90

- Rów otwarty utwardzony geokratą z uzupełnieniem komórek tłuczniem i humusem na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 86 m

- Rów otwarty utwardzony płytami yombo na geowłókninie o szer. dna 0,5 m – 3m

    - Rurociąg odpływowy (zlokalizowany w całości na terenie Portu Morskiego – pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego)

- Studnia (1500 - 1 szt.

- Studnia (1200 - 4 szt.

- Klapa zwrotna (600 – 1 szt.

- Rurociąg PEHD kl. SN8 (600 – 338 m

- Przecisk rurą stalową (800 – 41 m

  - Zbiornik wyrównawczy, przepompownia melioracyjna, rurociąg tłoczny, zasilanie energetyczne i ogrodzenie przepompowni oraz zbiornika:

    - Zbiornik wyrównawczy – 1 szt.

- Szerokość/długość w dnie 4,0m x 8,0m

- Średnia wysokość zbiornika Hśr=3,60 m

- Utwardzenie ścian i dna wraz z górną opaską – płyty yombo ułożone na geowłókninie

- Wlot skrzynkowy żelbetowy z kratą wlotową oraz szandorami – 1 szt.

- Rura PEHD SN8 (400 – 3 m

- Schody z płyt yombo do pomostu obsługowego

- Pomost obsługowy z płyt yombo

- Bariery ochronne pomostu wraz z łańcuchami zabezpieczającymi

    - Przepompownia

- Zbiornik żelbetowy Dw (3000 H=5,85m – 1 szt.

- Wyposażenie ze stali nierdzewnej i żeliwa sferoidalnego:

  - Zasuwa odcinająca (200 – 2 szt.

  - Zawór zwrotny (200 – 2 szt.

  - Pompa ABS  Q=200l/s – 2 szt.

  - Drabina zejściowa – 1 szt.

  - Pomost serwisowy – 1 szt.

- Bariery zabezpieczające z rur stalowych – H=1,1m, L=5,0m

    - Rurociąg tłoczny

- Rura PE100 SDR17 (400 – 95 m (rurociąg tłoczny LPM=62 m w części zlokalizowany na terenie Portu Morskiego – pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego)

    - Zasilanie energetyczne przepompowni

- Kabel YKY 4x35mm2 – 3 m

- Szafa sterownicza przepompowni TS – 1 szt.

    - Ogrodzenie przepompowni i zbiornika wyrównawczego

- Przęsła z siatki zgrzewanej ocynkowanej – 57 m

- Brama wjazdowa dwuskrzydłowa z siatki zgrzewanej ocynkowanej – 4 m

    - Piezometry

- Rura PP perforowana zabezpieczona siatką filtracyjną (40 H=3,0m z zakończeniem skrzynką PP z żeliwnym deklem – 4 szt. o numerach, lokalizacji i rzędnych nad poziomem morza:

  - Nr 803 rów A-3 przy ul. Sosnowej === 1,55 mnpm

  - Nr 804 rów A przy torach PKP === 1,34 mnpm

  - Nr 805 rów A-2 przy ul. Wrzosowej === 1,41 mnpm

  - Nr 806 rów A/A-1 przy torach PKN Orlen === 0,52 mnpm