Załącznik do zapytania ofertowego nr

WEWIZZ.271.2.      . 2021

Zakres rzeczowy dla wykonania izolacji poziomej i pionowej ścian zewnętrznych i wewnętrznych kondygnacji  piwnic budynku Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1_go Maja 40 w Świnoujściu .

Zakres robót izolacyjnych obejmuje:

- izolacja pozioma ścian zewnętrznych o długości 17 mb przy grubości ścian 53 cm metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowe od strony wewnętrznej. Ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej,

- izolacja pozioma ścian wewnętrznych grubości 28 cm murowanych z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej – długość ścian 18 mb metodą iniekcji ciśnieniowej dwurzędowe od strony wewnętrznej,

- wykonanie izolacji pionowej:  wykop dla wykonania izolacji pionowej  ścian zewnętrznych o długości 17 mb , wykop na głębokość 1,50 m od poziomu gruntu, z wcześniejszą rozbiórką opaski z płytek chodnikowych betonowych. Odsłonięte od strony zewn, ściany osuszyć, odgrzybić naprawić ubytki spoin i na równą powierzchnię po zagruntowaniu położyć izolację pionową z materiału nie gorszego niż Superflex 10 lub Combiflex..  Roboty ziemne i izolacyjne  należy prowadzić odcinkowo a od strony frontowej zachowując istniejącą zieleń.

Fot. 1,2 Widoczne ślady zawilgoceń na ścianach zewnętrznych.

Fot. 3,4. Widok  j.w.

Po wykonaniu izolacji pionowej teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

-  skucie w poziomie piwnic odparzonego, łuszczącego się po zawilgoceniach tynku wapienno  cementowego na ścianach od strony wewnętrznej piwnic : 17 m x 0,70 m = 11,90 m2

-  ręczne odgrzybianie ścian po skutych wcześniej  tynkach od strony wewnętrznej preparatem RENOGAL (11,90 m2),

- ręczne wykonanie tynku renowacyjnego dwuwarstwowego typu THERMOPAL SR 44 lub SR 22 o łącznej grubości do  2 cm. Malowanie całej powierzchni farbami o właściwościach hydrofobowych.

Fot.5,6,7,8. Opaski przy budynku do odtworzenia po robotach izolacyjnych.

Zamówienie obejmuje wywóz materiałów z remontu na składowisko odpadów.

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, aprobaty techniczne dopuszczające do zastosowania w tego typu obiektach.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy.

Cena ofertowa  winna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.